KANALIZAČNÍ  ŘÁD

VEŘEJNÉ KANALIZACE OBCE

B E N Á T K Y

Obec Benátky

se sídlem Benátky 19, 570 01 Litomyšl

tel. č. 461 612 289

e-mail: obec@obecbenatky.cz

IČO: 00276375

Zpracovatel: VHOS,a.s. Moravská Třebová, říjen 2015

# OBSAH

- Titulní list kanalizačního řádu

2.   Úvodní ustanovení kanalizačního řádu

2.1  Účel kanalizačního řádu

2.2  Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu

3.   Popis území

3.1  Charakter lokality

3.2  Základní údaje

3.3  Odpadní vody

4.   Technický popis kanalizace

5.   Podmínky vypouštění odpadních vod do kanalizace

- Seznam látek, které nejsou odpadními vodami

- Nejvyšší přípustná míra znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace

  - Obecné podmínky vypouštění odpadních vod do kanalizace

  - Drtiče odpadu

- Měření množství odpadních vod

- Kontrola jakosti odpadních vod

- Opatření při poruchách a haváriích

- Zásady dodržování kanalizačního řádu

- Závěrečná ustanovení

- Související legislativní předpisy

Příloha: Kanalizační síť obce Benátky

1. TITULNÍ  LIST  KANALIZAČNÍHO  ŘÁDU

Název obce a příslušné stokové sítě: 	BENÁTKY

Identifikační číslo majetkové evidence stokové sítě:

5307 -698407 – 00277029 - 3/1

Působnost tohoto kanalizačního řádu se vztahuje na vypouštění odpadních vod do splaškové kanalizace obce Benátky

Vlastník kanalizace		:	Obec Benátky

Identifikační číslo   		:	002776375

## Sídlo				: 	Benátky 19, 570 01 Litomyšl

Zpracovatel kanal. řádu	:	VHOS,a.s. Moravská Třebová

Datum zpracování 		: 	10/2015

Záznamy o platnosti kanalizačního řádu:

Kanalizační řád byl schválen dle § 14 z.č. 274/2001 Sb., rozhodnutím místně příslušného

vodoprávního úřadu MěÚ ………………... č.j. .…………….. ………………………….

ze dne ………………..

2. ÚVODNÍ  USTANOVENÍ  KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

Kanalizační řád stanovuje podmínky, za nichž se producentům odpadních vod povoluje vypouštět do kanalizace odpadní vody z určeného místa, v určitém množství a v určité koncentraci znečištění v souladu s vodohospodářskými legislativními předpisy tak, aby byly plněny podmínky vodoprávního povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových.

Základní právní normy:

- z.č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, v platném znění

- vyhl. č. 428/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

- z.č. 254/2001 Sb. o vodách, v platném znění

2.1 ÚČEL KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

Kanalizační řád vytváří právní podstatu pro užívání stokové sítě a tím umožňuje producentům odpadních vod co nejhospodárněji odvádět odpadní vody a současně vymezuje podmínky pro vypouštění odpadních vod tak, aby:

- nebyla ohrožena jakost povrchových a podzemních vod

- nebyla negativně ovlivňována funkce ČOV, na které jsou odpadní vody čištěny

- nebyla ohrožena funkce, stav a životnost stokového systému a odpadní vody byly odváděny plynule a bezpečně

Kanalizační řád vychází z legislativních požadavků a technických možností kanalizace v obci Benátky a určuje znečišťovatelům nejvyšší přípustnou míru znečištění a množství odpadních vod vypouštěných do kanalizace, dále stanovuje látky, které nejsou odpadními vodami a jejich vniknutí do kanalizace musí být zabráněno a další podmínky provozu.

2.2 VYBRANÉ POVINNOSTI PRO DODRŽOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

- Kanalizační řád stanovuje pravidla a podmínky pro připojení producentů odpadních vod na kanalizaci pro veřejnou potřebu. Jakékoli napojování na kanalizaci pro veřejnou potřebu je podmíněno písemným souhlasem provozovatele.

- Odvádění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu je možné pouze přes řádně zřízené kanalizační přípojky.

- Vlastník pozemku nebo stavby připojený na kanalizaci nesmí z těchto objektů vypouštět do kanalizace odpadní vody do nich dopravené z jiných nemovitostí pozemků, staveb nebo zařízení bez vědomí a souhlasu provozovatele kanalizace.

- Vypouštět odpadní vody do kanalizace pro veřejnou potřebu lze výhradně na základě smlouvy s jejím provozovatelem. V případě vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu bez písemné smlouvy, případně v rozporu s ní, se jedná o neoprávněné vypouštění, které podléhá sankcím dle § 32 a § 33 z.č. 274/2001 Sb.

- Kanalizační řád je výchozím podkladem pro uzavírání smluv na odvádění odpadních vod kanalizací mezi vlastníkem kanalizace a odběratelem.

- Vypouštění odpadních vod do kanalizace vlastníky pozemku nebo stavby připojenými na kanalizaci a produkujícími odpadní vody v rozporu s kanalizačním řádem je zakázáno.

- V případě, že je kanalizace ukončena čistírnou odpadních vod, není dovoleno vypouštět do kanalizace odpadní vody přes septiky a čistírny odpadních vod, pokud se nejedná o čistírny odpadních vod k odstranění znečištění, které převyšuje limity znečištění uvedené kanalizačním řádem.

- Obec může v přenesené působnosti rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají, nebo mohou vznikat, odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci pro veřejnou potřebu v případech, kdy je to technicky možné. (§3 odst.8 z.č. 274/2001 Sb.)

3. POPIS  ÚZEMÍ

3.1 CHARAKTER  LOKALITY

Benátky jsou obec ležící v severní části Svitavské vrchoviny, jihovýchodním směrem od města Litomyšl. Na severním okraji obec tesně navazuje na okraj města Litomyšle a na jižním okraji na obec Čistou.

V obci žije 375 obyvatel a její katastrální území má rozlohu 4,79 km². Průměrná nadmořská výška je 350 m n. m.

Území je odvodňováno Loučnou (hydrologické pořadí 1-03-02-017), který náleží do povodí Labe.

3.2 ZÁKLADNÍ  ÚDAJE

Působnost tohoto kanalizačního řádu se vztahuje na vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu (dále jen kanalizace) z území obce Benátky.

V Benátkách je vybudována gravitační splašková kanalizace s přečerpáváním ve stokové síti. Stavba kanalizace byla dokončena v roce 2015. Na kanalizaci budou postupně napojovány jednotlivé nemovitosti. Splašková kanalizace obce Benátky je napojena na kanalizační síť města Litomyšl, která je ukončena centrální čistírnou odpadních vod situovanou v lokalitě Nedošín. Na kanalizaci bude napojeno cca 85% obyvatel.

Zásobení pitnou vodou je realizováno z veřejného vodovodu, který je zásoben ze zdroje situovaného v k.ú. Čistá u Litomyšle. V období roku 2014 představovalo množství pitné vody fakturované průměrně 17 m3/den.

3.3 ODPADNÍ  VODY

V lokalitě Benátky vznikají, příp. mohou vznikat následující odpadní vody, které jsou vypouštěny do kanalizace:

- v bytovém fondu – obyvatelstvo

- v zařízeních občansko- technické vybavenosti a státní vybavenosti

Odpadní vody od obyvatelstva – jedná se o splaškové vody z domácností.

Odpadní vody ze zařízení občansko-technické vybavenosti – jsou vody splaškového charakteru, jejichž kvalita se může přechodně měnit dle momentálního použití vody. Patří sem producenti odpadních vod ze sféry činností (služeb), kde mohou být produkovány i technologické odpadní vody nebo odpadní vody s obsahem tuků, olejů nebo ropných látek.

4. TECHNICKÝ  POPIS  KANALIZACE

Stavba kanalizace byla povolena rozhodnutím č.j. MěÚ Litomyšl 17348/2012 ze dne 22.3.2012. Změna stavby, týkající se odbočných řadů, byla povolena rozhodnutím č.j. MěÚ Litomyšl 14500/2014 ze dne 27.5.2014.

Odkanalizování obce řeší kanalizační stoková síť ze žebrovaných, polypropylenových trub. Stoky jsou převážně situovány do místních komunikací, částečně do komunikace III/36021 Litomyšl – Čistá. Odbočné řady jsou provedeny z PVC DN 150 mm a jsou ukončeny napojovací PP jímkou průměr 400 mm.

Na soutoku stok A.1 a A.1.1 je osazena čerpací stanice prům. 2 m, hloubky 3,5 m, se dvěma čerpadly. Na stanici navazuje výtlak z PE DN 75 mm v délce 23 m, který je pod řekou Loučnou (1 m pode dnem) uložen v ocelové chráničce. Výtlak je zaústěn do šachty na gravitační stoce A.

První kanalizační šachta na stoce A před napojením na kanalizaci města Litomyšl, je realizovaná jako měrný objekt. Do ní je zabudovaný měrný žlab a u šachty je osazeno vyhodnocovací a registrační zařízení.

Gravitační stoky:

| Označení stoky | profil | délka | materiál |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 300 | 1888,2 | PP |
| A1 | 250 | 591,1 | PP |
| A1.1 | 200 | 88,7 | PP |
| A1.2 | 200 | 155,4 | PP |
| A1.3 | 200 | 75,9 | PP |
| A3 | 250 | 7,5 | PP |
| A6 | 200 | 7 | PP |
| A7 | 200 | 13,4 | PVC |
| A8 | 250 | 1134,9 | PP |
| A8.1 | 200 | 49,6 | PP |
| A9 | 200 | 75,8 | PP |
| A10 | 200 | 74,8 | PP |
|  |  | 4162,3 |  |

Výtlačné řady:

| Označení stoky | profil | délka | materiál |
| --- | --- | --- | --- |
| Výtlak | 75 | 22,7 | PE |

Počet přípojek: 118

Celková délka přípojek: 854 m

Situace kanalizační sítě je přílohou tohoto kanalizačního řádu.

5. PODMÍNKY VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO KANALIZACE

Srážkové vody se musí přednostně zasakovat vhodným technickým zařízením do terénu (vegetační plochy a pásy, zatravňovací tvárnice, příkopy a vsakovací jámy apod.) na pozemcích producentů, případně je možné jejich odvedení samostatnou dešťovou kanalizací do recipientu.

Předčisticí zařízení

Vlastník nebo provozovatel kanalizace smí na tuto kanalizaci připojit pouze stavby a zařízení, u nichž vznikající odpadní nebo jiné vody nepřesahují před vstupem do veřejné kanalizace míru znečištění přípustnou kanalizačním řádem. V případě přesahující určené míry znečištění je odběratel povinen odpadní vody před vstupem do kanalizace předčišťovat.

Návrh technického řešení předčisticího zařízení musí být předložen k odsouhlasení provozovateli kanalizace.

Provozy a objekty s produkcí odpadních vod obsahujících oleje a tuky

Odpadní vody, které jsou znečištěny vysokým obsahem rostlinných a živočišných tuků, musí být před vstupem do kanalizace předčištěny v odlučovači tuků (ČSN EN 1825) tak, aby kanalizace a ČOV byly chráněny před zanášením tukem a provozními problémy.

Jedná se o stávající nebo nově budované restaurace, jídelny, kuchyně, penziony, řeznictví, porážky, provozy zpracování masa, výroby lahůdek a hotových jídel, pekárny apod.

Z hlediska zajištění účinného provozu odlučovače je nepřípustné svádět do tohoto zařízení splaškové nebo dešťové vody a vody znečištěné minerálními oleji.

Producent je povinen předčistit v odlučovači tuků vhodné velikosti a účinnosti odpadní vody s obsahem rostlinných a živočišných tuků z provozoven s přípravou 30 a více jídel a provozoven pouze s ohřevem jídla při výdeji 60 a více jídel denně.

Podmínky provozu

- provozovatel odlučovače tuků musí mít k dispozici provozní řád, který stanovuje zásady provozu, kontroly a údržby zpracované pro konkrétní typ zařízení v souladu s pokyny výrobce

- o provozu zařízení musí být vedeny záznamy formou provozního deníku, kde jsou zaznamenávány veškeré činnosti – kontroly, údržba, čištění, odkalení, opravy, likvidace odpadů

- provozovatel musí mít zajištěnou pravidelnou a kvalifikovanou obsluhu zařízení. Obsluha je povinna dodržovat pokyny provozního řádu.

- v pravidelných intervalech (alespoň 1 x ročně) zajistit úplné vyčištění celého odlučovače a odstranit další závady, které by bránily řádné funkci zařízení.

- likvidace vznikajících odpadů musí být zajištěna v souladu s platnou legislativou týkající se nakládání s odpady. V případě kontroly odlučovače tuků bude požadována evidence a doklady o likvidaci odpadu (3 roky zpět)

- u každého odlučovače tuků musí být možnost odběru vzorku předčištěné odpadní vody, tj. musí být přístupný odtok z odlučovače do veřejné kanalizace

- min. 1x za rok musí být provedena kontrola jakosti vypouštěných předčištěných vod analýzou kontrolního vzorku odebraného na výstupu ze zařízení (stanovení EL

Provozy a objekty s produkcí odpadních vod obsahujících ropné látky

Odpadní vody, které jsou znečištěny ropnými látkami, musí být před vstupem do kanalizace předčištěny v odlučovači ropných látek (ČSN 75 6551 a ČSN EN 858).

Jedná se o stávající nebo nově budované autoopravny, servisy, čerpací stanice, objekty pro mytí vozidel a manipulační plochy, na kterých dochází k pravidelné manipulaci se závadnými látkami. Nejedná se o odvádění srážkových vod z parkovišť, odstavných a manipulačních ploch, kde nedochází k pravidelné manipulaci se závadnými látkami. Tyto vody nesmí být odváděny do splaškové kanalizace.

Podmínky provozu

- provozovatel odlučovače ropných látek musí mít k dispozici provozní řád, který stanovuje zásady provozu, kontroly a údržby zpracované pro konkrétní typ zařízení v souladu s pokyny výrobce

- o provozu zařízení musí být vedeny záznamy formou provozního deníku, kde jsou zaznamenávány veškeré činnosti – kontroly, údržba, čištění, odkalení, výměna sorpčního materiálu, opravy, mimořádné události, likvidace odpadů apod.

- provozovatel musí mít zajištěnou pravidelnou a kvalifikovanou obsluhu zařízení. Obsluha je povinna dodržovat pokyny provozního řádu.

- v intervalech nejvýše 5 let musí být provedena generální technická kontrola zařízení prověřující především těsnost zařízení, stavební stav a stav zabudovaných konstrukčních prvků

- likvidace vznikajících odpadů musí být zajištěna v souladu s platnou legislativou týkající se nakládání s odpady.  V případě kontroly odlučovače tuků bude požadována evidence a doklady o likvidaci odpadu (3 roky zpět)

- u každého odlučovače ropných látek musí být možnost odběru vzorku předčištěné odpadní vody, tj. musí být přístupný odtok z odlučovače do veřejné kanalizace

- min. 1x za rok musí být provedena kontrola jakosti předčištěných odpadních vod analýzou kontrolního vzorku odebraného v době srážek na výstupu ze zařízení (stanovení obsahu C10-C40

Odpadní vody z infekčních provozů (zdravotnické zařízení I. kategorie) je producent povinen předčistit a dezinfikovat tak, aby choroboplodné zárodky byly zcela zneškodněny.

K vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky musí být vždy vydáno povolení vodoprávního úřadu podle § 16 z.č. 254/2001 Sb.

Odpadní vody ze stomatologických zařízení

- stomatologické pracoviště bude vybaveno odpovídajícím separátorem amalgámu s minimální garantovanou účinností 95 %

- separátor bude provozován v souladu s pokyny výrobce, bude zajištěna jeho pravidelná kontrola a údržba, dle životnosti bude prováděna jeho výměna

- likvidace zachyceného odpadu bude prováděna v souladu s platnou legislativou

Pevné odpady, včetně kuchyňských odpadů ve formě pevné nebo rozmělněné, nejsou odpadními vodami a nesmí být vypouštěny do kanalizace – viz. kap. 7.2

6. SEZNAM LÁTEK, KTERÉ NEJSOU ODPADNÍMI VODAMI

Do kanalizace nesmí podle zákona c. 254/2001 Sb., o vodách vnikat následující látky, které ve smyslu tohoto zákona nejsou odpadními vodami:

A. Zvlášť nebezpečné látky, s výjimkou těch, jež jsou, nebo se rychle mění na látky biologicky neškodné:

- Organohalogenové sloučeniny a látky, které mohou tvořit takové sloučeniny ve vodním prostředí

- Organofosforové sloučeniny

- Organocínové sloučeniny

- Látky nebo produkty jejich rozkladu, u kterých byly prokázány karcinogenní nebo mutagenní vlastnosti, které mohou ovlivnit produkci steroidu, štítnou žlázu, rozmnožování nebo jiné endokrinní funkce ve vodním prostředí nebo zprostředkované přes vodní prostředí

- Rtuť a její sloučeniny

- Kadmium a jeho sloučeniny

- Persistentní minerální oleje a uhlovodíky ropného původu

- Persistentní syntetické látky, které se mohou vznášet, zůstávat v suspenzi nebo klesnout ke dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv užívání vod.

B. Nebezpečné látky:

1. Metaloidy, kovy a jejich sloučeniny:

1. zinek 	6. selen 	11. cín 	16. vanad

2. měď		7. arzen 	12. baryum 	17. kobalt

3. nikl 		8. antimon 	13. berylium 	18. thalium

4. chrom 	9. molybden 	14. bor 	19. telur

5. olovo 	10. titan 	15. uran 	20. stříbro

- Biocidy a jejich deriváty, neuvedené v seznamu zvlášť nebezpečných látek

- Látky, které mají škodlivý účinek na chuť nebo na vůni produktu pro lidskou potřebu,    pocházející z vodního prostředí, a sloučeniny, mající schopnost zvýšit obsah těchto látek ve vodě

- Toxické, nebo persistentní organické sloučeniny křemíku a látky, které mohou zvýšit   obsah těchto sloučenin ve vodách, vyjma těch, jež jsou biologicky neškodné nebo se rychle přeměňují ve vodě na neškodné látky

- Anorganické sloučeniny fosforu nebo elementárního fosforu

- Nepersistentní minerální oleje a uhlovodíky ropného původu

- Fluoridy

- Látky, které mají nepříznivý účinek na kyslíkovou rovnováhu, zejména amonné soli a dusitany

- Kyanidy

- Sedimentovatelné tuhé látky, které mají nepříznivý účinek na dobrý stav povrchových vod

Každý, kdo zachází se zvlášť nebezpečnými látkami nebo nebezpečnými látkami, je povinen učinit opatření, aby nevnikly do kanalizace, tzn. realizovat účinné zařízení, v němž se závadné látky zachycují, akumulují, zpracovávají nebo jsou dále likvidovány v souladu s platnými legislativními předpisy. Použité zařízení musí mít doložitelnou účinnost (atest zkušebny), při jeho provozu musí být dodržovány pokyny výrobce (údržba, výměna náplní apod.) a musí být vedeny provozní záznamy o této činnosti.

V případě vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace je nutné povolení od vodoprávního úřadu (§ 16 z.č. 254/2001 Sb.)

7. Nejvyšší přípustná míra znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace

7.1  obecné podmínky vypouštění odpadních vod do kanalizace

Pro splaškové vody produkované obyvatelstvem odváděné kanalizací se nejvyšší přípustná míra znečištění nestanovuje, jejich míra znečištění je dána jejich původem.

Kvalita odpadních vod vypouštěných do veřejné kanalizace obce Benátky a následně předávaných do veřejné kanalizace města Litomyšl musí být v souladu s požadavky kanalizačního řádu města Litomyšl.

Platný kanalizační řád je zveřejněn na internetových stránkách www.vodovody-litomysl.cz

Splašková kanalizace slouží pouze k odvádění splaškových vod., tzn. odpadních vod z kuchyní, koupelen, WC apod. Odpadní vody, které vykazují nadměrné množství specifického znečištění, se před vypuštěním přes čerpací jímku musí předčistit (např. v odlučovači tuků u kuchyňských provozů).

Do splaškové kanalizace nelze vypouštět dešťové vody, odvodnění ze dvorků, teras, bazénů a odpadní vody průmyslové a technologické povahy.

Do kanalizace nepatří:

- hrubé nečistoty a kovové předměty (štěrk, písek, střepy, dráty)

- pružné materiály (hadry, textil, punčochy, obvazy, střeva)

- tuby od zubní pasty, obaly od šamponů, mikrotenové sáčky a ostatní plasty

- hygienické potřeby (papírové pleny, vlhčené ubrousky, vložky, tampony apod.)

- rozpouštědla, ředidla, barvy, laky, žíraviny, jedovaté, hořlavé a výbušné látky

- živočišné a rostlinné tuky v nadměrném množství (např. obsah fritovacích hrnců)

- kejda, silážní šťávy, hnojůvka

- infekční látky a odpady

7.2  DRTIČE  ODPADŮ

Kanalizace slouží výhradně pro odvádění odpadních vod a nelze připustit, aby do tohoto systému byly vypouštěny odpady, např. rozmělněný kuchyňský odpad. Kuchyňský odpad je podle. vyhl.č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, zařazen pod č. 20 01 08  jako organický kompostovatelný biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven a je povinnost s ním nakládat v souladu se zákonem o odpadech č.185/2001 Sb., v platném znění. Takový pevný odpad není běžnou součástí komunálních odpadních vod a způsobuje vážné problémy nejen s odváděním odpadních vod kanalizační sítí, ale také při jejich čištění.

Při instalaci drtiče kuchyňského odpadu s následným vypouštěním zdrtků do veřejné kanalizace nejsou dodržovány koncentrační limity stanovené kanalizačním řádem (výrazné překročení limitu NL). Překračování limitů kanalizačního řádu hodnotí provozovatel veřejné kanalizace jako neoprávněné vypouštění odpadních vod v rozporu s uzavřenou smlouvou.

8.  Měření množství odpadních vod

Množství odpadních vod vypouštěných do kanalizace měří odběratel svým měřícím zařízením, pokud je to stanoveno kanalizačním řádem. Provozovatel je oprávněn vyjádřit se k umístění a typu měřícího zařízení a průběžně kontrolovat funkčnost a správnost měření.

Není-li množství vypouštěných odpadních vod měřeno, předpokládá se, že odběratel, který odebírá vodu z vodovodu, vypouští do kanalizace takové množství vody, které podle zjištění na vodoměru z vodovodu odebral, s připočtením množství získaného z jiných zdrojů.

Množství odpadních vod vypouštěných z veřejné kanalizace obce Benátky do kanalizace města Litomyšl měřeno systémem měření průtoků, který se skládá z měrného vestavbového žlabu MŽK-2/300, ultrazvukového hloubkového čidla a vyhodnocovací jednotky M4016.

Rozsah měření instalovaného průtokoměru:  0,15 – 34,3 l/s

Systém měření průtoků je osazen v první šachtě na stoce A před jejím zaústěním do kanalizace města Litomyšl.

9.  KONTROLA JAKOSTI ODPADNÍCH VOD

Kontrola jakosti odpadních vod vypouštěných do kanalizace jednotlivými producenty není běžně prováděna s ohledem na charakter odpadních vod v obci (pouze splaškové vody).

V případě indikace nežádoucích látek ve vodách odváděných kanalizací nebo podezření na vypouštění odpadních vod v kvalitě, která je v rozporu s kanalizačním řádem, se provede analýza prostého vzorku odebraného na vytipovaném profilu kanalizační sítě.

V případě odběru kontrolního vzorku odpadních vod vypouštěných kanalizační přípojkou do stokové sítě, odebere pracovník provozovatele vzorek za přítomnosti zástupce znečišťovatele a nabídne mu část vzorku k paralelnímu rozboru. Pokud se znečišťovatel, ačkoliv byl vyzván, k odběru nedostaví, odebere provozovatel vzorek bez jeho účasti.

10.  OPATŘENÍ PŘI PORUCHÁCH A HAVÁRIÍCH

Na základě „Dohody o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících kanalizací“ uzavřené mezi Obcí Benátky a Městem Litomyšl je vlastník (provozovatel) kanalizace Benátky povinen informovat vlastníka (provozovatele) kanalizace Litomyšl o:

- případných odstávkách, poruchách a haváriích na kanalizaci

- výrazných změnách ve vypouštěném znečištění u vybraných producentů

- zjištěných závadách

- technických opatřeních, za účelem zvýšení kvality odváděných odpadních vod.

Poruchy, mimořádné události provozu stokové sítě

Případné poruchy nebo jiné mimořádné události na kanalizaci se ohlašují zástupci vlastníka (provozovatele) stokové sítě:

OÚ Benátky				461 612 289

Starosta obce: 				731 151 868

Důležité havárie, mající vliv na kanalizaci města Litomyšl je nutné nahlásit jejímu provozovateli tj. VODOVODY spol. s r.o.

Kancelář  (Po-Pá 7-15 hod.)	 	461 612 169

Vedoucí provozu 				777 761 075

Pohotovost				724 093 704

Za havarijní situaci je nutno považovat:

- vniknutí látek uvedených v kap. 6 do kanalizace

- havárie na stavební nebo strojní části stokové sítě

- ucpávky na veřejných stokách nebo kanalizačních přípojkách

- ohrožení provozu ČOV, na kterou jsou odpadní vody přiváděny

- omezení kapacity stokového systému a následného vzdouvání hladiny odpadních vod nad terén

Postup při vniknutí toxických nebo jiných závadných látek do stokové sítě:

Provozovatel kanalizace je v tomto případě odkázán pouze na oznámení nebo zjištění subjektem, který znečištění způsobil, příp. správcem toku nebo jiným orgánem či osobou. Při kontrole stokové sítě i vlastními pracovníky.

Provozovatel kanalizace provede okamžitě tato opatření:

- Odebere vzorky odpadní vody a zajistí jejich laboratorní rozbor.

- O havárii vyrozumí vlastníka kanalizace, provozovatele kanalizace města Litomyšl, podle závažnosti vodoprávní úřad (viz. uvedená telefonní čísla).

- Prohlídkou šachet, vizuálním zjištěním a odběry vzorků, zjišťuje viníka.

Dále provádí taková opatření, aby vniknutí závadných látek bylo okamžitě zastaveno.

Provozovatel kanalizace postupuje při likvidaci poruch a havárií a při mimořádných událostech podle příslušných provozních předpisů – zejména provozního řádu kanalizace podle Vyhlášky č. 216/2011 Sb. „o náležitostech manipulačních a provozních řádů vodovodních děl“ a odpovídá za uvedení kanalizace do provozu. V případě havárií provozovatel postupuje podle ustanovení § 40 a § 41 zákona č. 254/2001 Sb., „o vodách“, podává hlášení Hasičskému záchrannému sboru ČR (případně jednotkám požární ochrany, Policii ČR, správci povodí). Vždy informuje příslušný vodoprávní úřad, Českou inspekci životního prostředí, vlastníka kanalizace, případně Český rybářský svaz.

Náklady spojené s odstraněním zaviněné poruchy, nebo havárie hradí ten, kdo ji způsobil.

| ###### Organizace | ###### Telefon |
| --- | --- |
| Záchranná služba | 155 |
| Hasiči | 150 |
| Policie | 158 |
| MěÚ Litomyšl odbor životního prostředí | 461 653 421 |
| OÚ Benátky p. Jan Rada, DiS – starosta obce | 461 612 289 731 151 868 |
| Provozovatel: |  |
| Provozovatel: |  |
| VODOVODY spol. s r.o. Pohotovost | 461 612 169 724 093 704 |
| Město Litomyšl – odbor MH Ing. Pavel Jiráň | 461 653 360 775 653 306 |
| Povodí Labe, s.p. Havarijní služba | 495 088 730 |
| ČIŽP OI Hradec Králové havarijní služba | 731 405 205 |

11.  ZÁSADY  DODRŽOVÁNÍ  KANALIZAČNÍHO  ŘÁDU

Při provozování kanalizace je nutné respektovat zásadu, že kanalizací mohou být odváděny odpadní vody jen v míře znečištění a množství stanoveném kanalizačním řádem a ve smlouvě o odvádění odpadních vod. Odpadní vody, které k dodržení nejvyšší míry znečištění dle kanalizačního řádu vyžadují předchozí čištění, mohou být vypouštěny do kanalizace jen za předpokladu, že bude zajištěno vyčištění těchto vod na míru znečištění odpovídající kanalizačnímu řádu.

12.  ZÁVĚREČNÁ  USTANOVENÍ

Zpracovaný kanalizační řád pro kanalizaci obce Benátky je závazný dokument pro producenty odpadních vod, investory v obci a pro provozovatele kanalizace.

Kanalizační řád nabývá platnosti dnem jeho schválení. V případě zásadních změn na kanalizační síti je nutno vypracovat nový kanalizační řád. Jestliže půjde o menší změny, je nutno vypracovat dodatek kanalizačního řádu. Nový kanalizační řád či každá jeho změna nebo dodatek podléhají schválení vodoprávního orgánu.

13. SOUVISEJÍCÍ  LEGISLATIVNÍ  PŘEDPISY

- Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), v platném znění

- Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška MZ ČR č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění

- Nařízení vlády ČR č. 61/2003 Sb., o ukazatelích přípustného znečištění povrchových a odpadních vod, v platném znění

V Moravské Třebové dne: 19.10.2015

Zpracoval: VHOS,a.s, Ing. Kolaříková