KANALIZAČNÍ  ŘÁD

VEŘEJNÉ KANALIZACE

OBCE   BISKUPICE

Obec Biskupice

se sídlem Biskupice 11, 569 43 Jevíčko

tel. č. 461 326 521

e-mail:biskupice@biskupice.cz

IČO: 00579467

Zpracovatel: VHOS,a.s. Moravská Třebová, říjen 2016

# OBSAH

- Titulní list kanalizačního řádu

- Úvodní ustanovení kanalizačního řádu

2.1  Účel kanalizačního řádu

2.2  Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu

- Popis území

3.1  Charakter lokality

3.2  Základní údaje

3.3  Odpadní vody

- Technický popis kanalizace

4.1  Charakteristika kanalizační sítě

4.2  Důležité objekty na stokové síti

- Podmínky vypouštění odpadních vod do kanalizace

- Seznam látek, které nejsou odpadními vodami

- Čistírna odpadních vod

7.1  Sestava objektů ČOV

7.2  Projektované parametry ČOV

7.3  Současný stav

7.4  Povolení k nakládání s vodami

8.    Údaje  o recipientu

- Nejvyšší přípustná míra znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace

- Měření množství odpadních vod

- Kontrola jakosti odpadních vod

- Opatření při poruchách a haváriích

- Zásady dodržování kanalizačního řádu

- Závěrečná ustanovení

- Související legislativní předpisy

Přílohy:

- Situace kanalizační sítě

- Odlehčovací komory

- Čerpací stanice

- Technologické schéma ČOV

1. TITULNÍ  LIST  KANALIZAČNÍHO  ŘÁDU

Název obce a příslušné stokové sítě: 	BISKUPICE

Identifikační číslo majetkové evidence stokové sítě:

5308-604763-00579467-3/1

Identifikační číslo majetkové evidence čistírny odpadních vod:

5308-604763-00579467- 4/1

Působnost tohoto kanalizačního řádu se vztahuje na vypouštění odpadních vod do stokové sítě obce Biskupice zakončené čistírnou odpadních vod.

Vlastník kanalizace		:	Obec Biskupice

## Identifikační číslo   		:	00579467

## Sídlo				: 	Biskupice č.p. 11, 569 43 Jevíčko

Provozovatel kanalizace	:	VHOS,a.s.

## Identifikační číslo		: 	48172901

Sídlo				:	Nádražní 6, 571 01 Moravská Třebová

Zpracovatel kanal. řádu	:	VHOS,a.s.

Datum zpracování 		: 	10/2016

Záznamy o platnosti kanalizačního řádu:

Kanalizační řád byl schválen dle § 14 z.č. 274/2001 Sb., rozhodnutím místně příslušného vodoprávního úřadu MěÚ Moravská Třebová č.j. MUMT 37018/2016 ze dne 20.12.2016.

2. ÚVODNÍ  USTANOVENÍ  KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

Kanalizační řád stanovuje podmínky, za nichž se producentům odpadních vod povoluje vypouštět do kanalizace odpadní vody z určeného místa, v určitém množství a v určité koncentraci znečištění v souladu s vodohospodářskými legislativními předpisy tak, aby byly plněny podmínky vodoprávního povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových.

Základní právní normy:

- z.č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, v platném znění

- vyhl. č. 428/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

- z.č. 254/2001 Sb. o vodách, v platném znění

2.1 ÚČEL KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

Kanalizační řád vytváří právní podstatu pro užívání stokové sítě a tím umožňuje producentům odpadních vod co nejhospodárněji odvádět odpadní vody a současně vymezuje podmínky pro vypouštění odpadních vod tak, aby:

- byla plněna rozhodnutí vodoprávního úřadu

- nebyla ohrožena jakost povrchových a podzemních vod

- nebyla negativně ovlivňována funkce ČOV

- nebyla ohrožena funkce, stav a životnost stokového systému a odpadní vody byly odváděny plynule a bezpečně

Kanalizační řád vychází z požadavků vodoprávního úřadu a technických možností kanalizace v obci Biskupice a určuje znečišťovatelům nejvyšší přípustnou míru znečištění a množství odpadních vod vypouštěných do kanalizace, dále stanovuje látky, které nejsou odpadními vodami a jejich vniknutí do kanalizace musí být zabráněno a další podmínky provozu.

2.2 VYBRANÉ POVINNOSTI PRO DODRŽOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

- Kanalizační řád stanovuje pravidla a podmínky pro připojení producentů odpadních vod na kanalizaci pro veřejnou potřebu. Jakékoli napojování na kanalizaci pro veřejnou potřebu je podmíněno písemným souhlasem provozovatele.

- Odvádění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu je možné pouze přes řádně zřízené kanalizační přípojky.

- Vlastník pozemku nebo stavby připojený na kanalizaci nesmí z těchto objektů vypouštět do kanalizace odpadní vody do nich dopravené z jiných nemovitostí pozemků, staveb nebo zařízení bez vědomí a souhlasu provozovatele kanalizace.

- Vypouštět odpadní vody do kanalizace pro veřejnou potřebu lze výhradně na základě smlouvy s jejím provozovatelem. V případě vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu bez písemné smlouvy, případně v rozporu s ní, se jedná o neoprávněné vypouštění, které podléhá sankcím dle § 32 a § 33 z.č. 274/2001 Sb.

- Kanalizační řád je výchozím podkladem pro uzavírání smluv na odvádění odpadních vod kanalizací mezi vlastníkem kanalizace a odběratelem.

- Vypouštění odpadních vod do kanalizace vlastníky pozemku nebo stavby připojenými na kanalizaci a produkujícími odpadní vody v rozporu s kanalizačním řádem je zakázáno.

- V případě, že je kanalizace ukončena čistírnou odpadních vod, není dovoleno vypouštět do kanalizace odpadní vody přes septiky a čistírny odpadních vod, pokud se nejedná o čistírny odpadních vod k odstranění znečištění, které převyšuje limity znečištění uvedené kanalizačním řádem.

- Obec může v přenesené působnosti rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají, nebo mohou vznikat, odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci pro veřejnou potřebu v případech, kdy je to technicky možné. (§3 odst.8 z.č. 274/2001 Sb.)

3. POPIS  ÚZEMÍ

3.1 CHARAKTER  LOKALITY

Obec Biskupice je situována cca 3 km východně od města Jevíčka. Nachází na rozloze cca 1100 ha.

Geografické vymezení: Do zájmového území zasahuje od jihozápadu Jevíčská sníženina tvořící část Boskovické brázdy. Západní okraj katastrálního území náleží do Bouzovské vrchoviny. Nadmořská výška zástavby se pohybuje v rozmezí 340 - 360 m.

Hydrograficky náleží území obce k hlavnímu povodí řeky Moravy, k dílčímu povodí Horní Moravy. Obcí protéká Biskupický potok, který se vlévá do řeky Jevíčky. Číslo hydrolog. pořadí 4-10-02-094. Správcem toku jsou Lesy ČR, s.p., Správa toků – oblast povodí Moravy, Vsetín.

Klimaticky území náleží do mírně teplé oblasti, charakterizované mírně teplým a mírně suchým podnebím s převážně mírnou zimou. Průměrná roční teplota vzduchu je 7,8°C, průměrný roční úhrn srážek je 680 mm.

3.2 ZÁKLADNÍ  ÚDAJE

Obec Biskupice má 437 trvale žijících obyvatel. Na kanalizaci je napojeno 420 obyvatel.

V obci je vybudována oddílná kanalizace s využitím části původní jednotné kanalizace ve středu obce se třemi dešťovými oddělovači. Splaškové vody jsou odváděny na čistírnu odpadních vod, která je situovaná cca 100m severozápadně od okrajové zástavby obce, na pravém břehu Biskupického potoka. Vyčištěné vody jsou vypouštěny do této vodoteče.

V místní části Zálesí jsou v současné době dílčí stoky dešťové kanalizace. V budoucnu je zde plánovaná výstavba splaškové kanalizace s přečerpáváním do kanalizační sítě obce Biskupice. Výtlak bude napojen do koncové větve kanalizace ve Flintouru.

Zásobení pitnou vodou je realizováno z veřejného vodovodu, který je zásoben ze zdroje podzemní vody situované v k.ú. Biskupice. V období roku 2015 představovalo množství pitné vody fakturované průměrně 49 m3/den. Ve stejném období bylo fakturováno průměrně 36 m3/den odpadních vod odvedených kanalizací.

3.3 ODPADNÍ  VODY

V lokalitě Biskupice vznikají následující odpadní vody, které jsou vypouštěny do kanalizace:

- v bytovém fondu – obyvatelstvo

- v zařízeních občansko- technické vybavenosti a státní vybavenosti

- srážkové a povrchové vody (vody ze střech, zpevněných ploch a komunikací)

Odpadní vody od obyvatelstva – jedná se o splaškové vody z domácností.

Odpadní vody ze zařízení občansko-technické vybavenosti – jsou (kromě srážkových vod) vody zčásti splaškového charakteru, jejichž kvalita se může přechodně měnit dle momentálního použití vody. Patří sem producenti odpadních vod ze sféry činností (služeb), kde mohou být produkovány i technologické odpadní vody.

4. TECHNICKÝ  POPIS  KANALIZACE

4.1 CHARAKTERISTIKA  KANALIZAČNÍ  SÍTĚ

Původní jednotná kanalizace v obci byla vybudována v letech 1960-1975 (materiál beton, profily DN 200-600 mm). V letech 2006-2007 byla v obci vybudována nová splašková kanalizace materiál PP, DN 250-300. Kmenová stoka As je vedena od ČOV po pravém břehu potoka, za silničním mostem (před pálenicí ve směru od Jevíčka) přechází silnici a dále pokračuje až k č.p.68. Do kmenové stoky jsou svedeny další dílčí stoky – viz. situace kanalizační sítě (příloha). Splaškové vody z nejníže položené zástavby na severovýchodní straně obce jsou svedeny do čerpací stanice osazené na stoce AEs a přečerpávány do gravitační stoky AFs. Výtlačný řad je z tlakového PEHD DN 50.

Stávající kanalizační síť využívá 5 úseků původní jednotné kanalizace (D, D1, D2, C, H). Další stoky původní jednotné kanalizace slouží v současné době k odvádění dešťových vod.  Na stokách D, C, H jsou osazeny dešťové oddělovače (3 ks). Odlehčené vody jsou svedeny do Biskupického potoka.

Celková délka kanalizační sítě obce, včetně dešťové kanalizace, činí 4 170 m.

| Stoka | Profil | Délka (m) |
| --- | --- | --- |
| Splašková kanalizace gravitační |  |  |
| As | DN 250 | 1 082 |
| As-1 | DN 200 | 95 |
| AAs | DN 250 | 74 |
| AAs-1 | DN 250 | 30 |
| ABs | DN 250 | 117 |
| ACs | DN 250 | 127 |
| ACs-1 | DN 250 | 65 |
| ADs | DN 250 | 36 |
| ADs-2 | DN 300 | 83 |
| AEs | DN 250 | 75 |
| AEs-1 | DN 250 | 36 |
| AFs | DN 250 | 217 |
| AGs | DN 250 | 236 |
| Odlehčovací stoky |  |  |
| D1 | DN 300 | 14 |
| D2 | DN 500 | 32 |
| D3 | DN 600 | 44 |
| Tlaková kanalizace |  |  |
| V | 50 | 55 |
| Odpad z ČOV |  |  |
|  | DN 250 | 92 |
| Celková délka |  | 2510 |
| Stoka | Profil | Délka (m) |
| Jednotná kanalizace |  |  |
| C | DN 300 | 42 |
|  | DN 400 | 106 |
|  | DN 500 | 130 |
| D | DN 300 | 122 |
| D1 | DN 300 | 59 |
| D2 | DN 200 | 63 |
| H | DN 300 | 105 |
|  | DN 400 | 97 |
|  | DN 500 | 212 |
|  | DN 600 | 109 |
| Celková délka |  | 1045 |
| Dešťová kanalizace |  |  |
| A | DN 400 | 17 |
|  | DN 500 | 141 |
| B | DN 300 | 16 |
|  | DN 400 | 33 |
|  | DN 500 | 24 |
|  | DN 600 | 48 |
| B1 | DN 300 | 15 |
| B2 | DN 300 | 18,5 |
| C1 | DN 600 | 16 |
| E | DN 300 | 194 |
| E1 | DN 200 | 37 |
| G | DN 500 | 26 |
| F | DN 500 | 29,5 |
| Celková délka |  | 615 |

V roce 2009 byla kanalizační sítě obce Biskupice rozšířena o stavbu „Infrastruktura pro 15 RD – lokalita U hřbitova“. Stavba byla provedena firmou Stavební vodohospodářská s.r.o. Moravská Třebová. Zaměření stavby provedla : Geodézie Svitavy 5.11.2009

Kanalizační stoky jsou provedeny z PP 315 UR2 v celkové délce 328 m s 15 kanalizačními přípojkami PVC 160 v délce 63 m. Stoky jsou rozděleny na Z1 – 162 m a Z2 – 166 m.

Kanalizační stoky jsou napojeny z obou stran na stávající stoku „C“ 400 mm.

4.2 DŮLEŽITÉ  OBJEKTY  NA  STOKOVÉ  SÍTI

Čerpací stanice

Objekt čerpací stanice se skládá z podzemní jímky zhotovené z betonových prefabrikátů. Ve stropě jsou osazeny dva poklopy pro údržbu a manipulaci s čerpadlem. Vnitřní průměr čerpací jímky je 1,5m, vnitřní výška 2,65m, nátokové potrubí PP 250, výtlačné potrubí PE Ø 63. V čerpací jímce jsou osazena 2 ponorná kalová čerpadla Zenit GRI 200/2 (v provozu vždy jedno). Čerpací stanice nevyžaduje trvalou obsluhu, provoz je automatický. V případě potřeby je ovládání čerpadel možné v ručním režimu. V jímce je umístěn plovák max. hladiny se signalizací – chybové hlášení SMS a připojením na dálkový přenos dat.

Podrobný popis čerpací stanice a provozní pokyny jsou obsaženy v samostatném Návodu k obsluze čerpací stanice (zpracovatel ADOS Sekerka- Antošovský).

Dešťové oddělovače

- dešťový oddělovač OK1 na stoce D

- dešťový oddělovač OK2 na stoce C

- dešťový oddělovač OK3 na stoce H

5. PODMÍNKY VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO KANALIZACE

Srážkové vody se musí přednostně zasakovat vhodným technickým zařízením do terénu (vegetační plochy a pásy, zatravňovací tvárnice, příkopy a vsakovací jámy apod.) na pozemcích producentů, případně je možné jejich odvedení samostatnou dešťovou kanalizací do recipientu.

Předčisticí zařízení

Vlastník nebo provozovatel kanalizace smí na tuto kanalizaci připojit pouze stavby a zařízení, u nichž vznikající odpadní nebo jiné vody nepřesahují před vstupem do veřejné kanalizace míru znečištění přípustnou kanalizačním řádem. V případě přesahující určené míry znečištění je odběratel povinen odpadní vody před vstupem do kanalizace předčišťovat.

Návrh technického řešení předčisticího zařízení musí být předložen k odsouhlasení provozovateli kanalizace.

Provozy a objekty s produkcí odpadních vod obsahujících oleje a tuky

Odpadní vody, které jsou znečištěny vysokým obsahem rostlinných a živočišných tuků, musí být před vstupem do kanalizace předčištěny v odlučovači tuků (ČSN EN 1825) tak, aby kanalizace a ČOV byly chráněny před zanášením tukem a provozními problémy.

Jedná se o stávající nebo nově budované restaurace, jídelny, kuchyně, penziony, řeznictví, porážky, provozy zpracování masa, výroby lahůdek a hotových jídel, pekárny apod.

Z hlediska zajištění účinného provozu odlučovače je nepřípustné svádět do tohoto zařízení splaškové nebo dešťové vody a vody znečištěné minerálními oleji.

Producent je povinen předčistit v odlučovači tuků vhodné velikosti a účinnosti odpadní vody s obsahem rostlinných a živočišných tuků z provozoven s přípravou 30 a více jídel a provozoven pouze s ohřevem jídla při výdeji 60 a více jídel denně.

Podmínky provozu

- provozovatel odlučovače tuků musí mít k dispozici provozní řád, který stanovuje zásady provozu, kontroly a údržby zpracované pro konkrétní typ zařízení v souladu s pokyny výrobce

- o provozu zařízení musí být vedeny záznamy formou provozního deníku, kde jsou zaznamenávány veškeré činnosti – kontroly, údržba, čištění, odkalení, opravy, likvidace odpadů

- provozovatel musí mít zajištěnou pravidelnou a kvalifikovanou obsluhu zařízení. Obsluha je povinna dodržovat pokyny provozního řádu.

- v pravidelných intervalech (alespoň 1 x ročně) zajistit úplné vyčištění celého odlučovače a odstranit další závady, které by bránily řádné funkci zařízení.

- likvidace vznikajících odpadů musí být zajištěna v souladu s platnou legislativou týkající se nakládání s odpady. V případě kontroly odlučovače tuků bude požadována evidence a doklady o likvidaci odpadu (3 roky zpět)

- u každého odlučovače tuků musí být možnost odběru vzorku předčištěné odpadní vody, tj. musí být přístupný odtok z odlučovače do veřejné kanalizace

- min. 1x za rok musí být provedena kontrola jakosti vypouštěných předčištěných vod analýzou kontrolního vzorku odebraného na výstupu ze zařízení (stanovení EL)

Provozy a objekty s produkcí odpadních vod obsahujících ropné látky

Odpadní vody, které jsou znečištěny ropnými látkami, musí být před vstupem do kanalizace předčištěny v odlučovači ropných látek (ČSN 75 6551 a ČSN EN 858).

Jedná se o stávající nebo nově budované autoopravny, servisy, čerpací stanice, objekty pro mytí vozidel a manipulační plochy, na kterých dochází k pravidelné manipulaci se závadnými látkami. Nejedná se o odvádění srážkových vod z parkovišť, odstavných a manipulačních ploch, kde nedochází k pravidelné manipulaci se závadnými látkami. Tyto vody nesmí být odváděny do splaškové kanalizace.

Podmínky provozu

- provozovatel odlučovače ropných látek musí mít k dispozici provozní řád, který stanovuje zásady provozu, kontroly a údržby zpracované pro konkrétní typ zařízení v souladu s pokyny výrobce

- o provozu zařízení musí být vedeny záznamy formou provozního deníku, kde jsou zaznamenávány veškeré činnosti – kontroly, údržba, čištění, odkalení, výměna sorpčního materiálu, opravy, mimořádné události, likvidace odpadů apod.

- provozovatel musí mít zajištěnou pravidelnou a kvalifikovanou obsluhu zařízení. Obsluha je povinna dodržovat pokyny provozního řádu.

- v intervalech nejvýše 5 let musí být provedena generální technická kontrola zařízení prověřující především těsnost zařízení, stavební stav a stav zabudovaných konstrukčních prvků

- likvidace vznikajících odpadů musí být zajištěna v souladu s platnou legislativou týkající se nakládání s odpady.  V případě kontroly odlučovače tuků bude požadována evidence a doklady o likvidaci odpadu (3 roky zpět)

- u každého odlučovače ropných látek musí být možnost odběru vzorku předčištěné odpadní vody, tj. musí být přístupný odtok z odlučovače do veřejné kanalizace

- min. 1x za rok musí být provedena kontrola jakosti předčištěných odpadních vod analýzou kontrolního vzorku odebraného v době srážek na výstupu ze zařízení (stanovení obsahu C10-C40)

Odpadní vody z infekčních provozů (zdravotnické zařízení I. kategorie) je producent povinen předčistit a dezinfikovat tak, aby choroboplodné zárodky byly zcela zneškodněny.

K vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky musí být vždy vydáno povolení vodoprávního úřadu podle § 16 z.č. 254/2001 Sb.

Odpadní vody ze stomatologických zařízení

- stomatologické pracoviště bude vybaveno odpovídajícím separátorem amalgámu s minimální garantovanou účinností 95 %

- separátor bude provozován v souladu s pokyny výrobce, bude zajištěna jeho pravidelná kontrola a údržba, dle životnosti bude prováděna jeho výměna

- likvidace zachyceného odpadu bude prováděna v souladu s platnou legislativou

Pevné odpady, včetně kuchyňských odpadů ve formě pevné nebo rozmělněné, nejsou odpadními vodami a nesmí být vypouštěny do kanalizace – viz. kap. 6

- Balastní podzemní vody či vody z povrchových toků nesmí být odváděny do jednotné nebo splaškové kanalizace. Do jednotné kanalizace smí být vypouštěny pouze splaškové vody, ostatní odpadní vody a srážkové vody. Je li v místě vybudována kanalizace oddílná, musí být do splaškové kanalizace odváděny pouze splašky a ostatní odpadní vody a do dešťové kanalizace pouze srážkové, drenážní nebo povrchové vody (bez smísení s odpadními vodami).

6. SEZNAM LÁTEK, KTERÉ NEJSOU ODPADNÍMI VODAMI

Do kanalizace nesmí podle zákona c. 254/2001 Sb., o vodách vnikat následující látky, které ve smyslu tohoto zákona nejsou odpadními vodami:

A. Zvlášť nebezpečné látky, s výjimkou těch, jež jsou, nebo se rychle mění na látky biologicky neškodné:

- Organohalogenové sloučeniny a látky, které mohou tvořit takové sloučeniny ve vodním prostředí

- Organofosforové sloučeniny

- Organocínové sloučeniny

- Látky nebo produkty jejich rozkladu, u kterých byly prokázány karcinogenní nebo mutagenní vlastnosti, které mohou ovlivnit produkci steroidu, štítnou žlázu, rozmnožování nebo jiné endokrinní funkce ve vodním prostředí nebo zprostředkované přes vodní prostředí

- Rtuť a její sloučeniny

- Kadmium a jeho sloučeniny

- Persistentní minerální oleje a uhlovodíky ropného původu

- Persistentní syntetické látky, které se mohou vznášet, zůstávat v suspenzi nebo klesnout ke dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv užívání vod.

B. Nebezpečné látky:

1. Metaloidy, kovy a jejich sloučeniny:

1. zinek 	6. selen 	11. cín 	16. vanad

2. měď		7. arzen 	12. baryum 	17. kobalt

3. nikl 		8. antimon 	13. berylium 	18. thalium

4. chrom 	9. molybden 	14. bor 	19. telur

5. olovo 	10. titan 	15. uran 	20. stříbro

- Biocidy a jejich deriváty, neuvedené v seznamu zvlášť nebezpečných látek

- Látky, které mají škodlivý účinek na chuť nebo na vůni produktu pro lidskou potřebu,    pocházející z vodního prostředí, a sloučeniny, mající schopnost zvýšit obsah těchto látek ve vodě

- Toxické, nebo persistentní organické sloučeniny křemíku a látky, které mohou zvýšit   obsah těchto sloučenin ve vodách, vyjma těch, jež jsou biologicky neškodné nebo se rychle přeměňují ve vodě na neškodné látky

- Anorganické sloučeniny fosforu nebo elementárního fosforu

- Nepersistentní minerální oleje a uhlovodíky ropného původu

- Fluoridy

- Látky, které mají nepříznivý účinek na kyslíkovou rovnováhu, zejména amonné soli a dusitany

- Kyanidy

- Sedimentovatelné tuhé látky, které mají nepříznivý účinek na dobrý stav povrchových vod

Každý, kdo zachází se zvlášť nebezpečnými látkami nebo nebezpečnými látkami, je povinen učinit opatření, aby nevnikly do kanalizace, tzn. realizovat účinné zařízení, v němž se závadné látky zachycují, akumulují, zpracovávají nebo jsou dále likvidovány v souladu s platnými legislativními předpisy. Použité zařízení musí mít doložitelnou účinnost (atest zkušebny), při jeho provozu musí být dodržovány pokyny výrobce (údržba, výměna náplní apod.) a musí být vedeny provozní záznamy o této činnosti.

V případě vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace je nutné povolení od vodoprávního úřadu (§ 16 z.č. 254/2001 Sb.)

Kanalizace slouží výhradně pro odvádění odpadních vod a je nepřípustné likvidovat odpady prostřednictvím kanalizace.

Drtiče odpadů - kuchyňský odpad je podle. vyhl. č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, zařazen pod č. 200108 jako organický kompostovatelný biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven a je povinnost s ním nakládat v souladu se zákonem o odpadech č.185/2001 Sb., v platném znění. Takový pevný odpad není běžnou součástí komunálních odpadních vod a způsobuje vážné problémy nejen s odváděním odpadních vod kanalizační sítí, ale také při jejich čištění.

Při instalaci drtiče kuchyňského odpadu s následným vypouštěním zdrtků do veřejné kanalizace nejsou dodržovány koncentrační limity stanovené kanalizačním řádem (výrazné překročení limitu NL). Překračování limitů kanalizačního řádu je klasifikováno jako neoprávněné vypouštění odpadních vod v rozporu s uzavřenou smlouvou o odvádění odpadních vod.

Do kanalizace dále nepatří:

- biologický odpad – zbytky jídel, ovoce a zeleniny

- živočišné a rostlinné tuky v nadměrném množství (např. obsah fritovacích hrnců)

- hygienické potřeby (papírové pleny, vlhčené ubrousky, vložky, tampony apod.)

- tuby od zubní pasty, obaly od šamponů, mikrotenové sáčky a ostatní plasty, hrubé nečistoty a kovové předměty (štěrk, písek, střepy, dráty)

- pružné materiály (hadry, textil, punčochy, obvazy, střeva)

- rozpouštědla, ředidla, barvy, laky, žíraviny, jedovaté, hořlavé a výbušné látky

- kejda, silážní šťávy, hnojůvka

- infekční látky a odpady

Zjistí-li vlastník nebo provozovatel kanalizace vypouštění odpadních vod do kanalizace v rozporu s ustanoveními kap. 6. kanalizačního řádu, bude o této skutečnosti informovat vodoprávní úřad a může na viníkovi uplatnit náhrady ztráty v rámci vzájemných smluvních vztahů a platných právních norem (viz. § 10 z.č. 274/2001 Sb. a § 14 z.č. 428/2001 Sb. Obecní úřad s rozšířenou působností nebo krajský úřad uplatňují sankce dle § 32 – 34 z.č. 274/2001 Sb.

7. ČISTÍRNA  ODPADNÍCH  VOD

Stavba ČOV pro obec Biskupice byla povolena rozhodnutím OŽP MěÚ Moravská Třebová č.j. OŽP5/1513/05/231/2. ze dne 4.4.2005. Stavba byla realizována v letech 2006-2007. Jedná se o mechanicko-biologickou ČOV s dlouhodobou aktivací a úplnou stabilizací kalu.  Trvalý provoz ČOV byl povolen rozhodnutím MěÚ Moravská Třebová č.j. MUMT 26580/2008 ze dne 3.9.2008.

7.1 SESTAVA OBJEKTŮ ČOV

- Čerpací jímka, mechanické předčištění

- Biologický reaktor (prostor denitrifikace, prostor nitrifikace, prostor separace kalu)

- Odtok vyčištěné vody, měrný objekt

- Zásobník kalu

- Fekální jímka

- Provozní budova

Podrobný popis čistírny odpadních vod a provozní pokyny jsou obsaženy v samostatném Provozním řádu ČOV.

7.2 PROJEKTOVANÉ  PARAMETRY

Kapacita ČOV – 500 EO

| Parametr | m3/den | l/s |
| --- | --- | --- |
| Qd | 75,0 | 0,9 |
| Qd/max | 112,5 | 1,3 |
| Qmax/hod | 12,0 | 3,4 |
| Qmin | 15,0 |  |

| Parametr | kg/den | mg/l |
| --- | --- | --- |
| BSK5 | 30,0 | 400 |
| CHSKCr | 60,0 | 800 |
| ### NL | 27,5 | 367 |
| Ncelk | 5,5 | 73 |
| Pcelk | 1,25 | 17 |

7.3 SOUČASNÝ STAV

Množství odpadních vod v roce 2015:

Qprům. = 36 m3/d, tj. 0,4 l/s

Průměrná kvalita odpadních vod na přítoku a odtoku ČOV v roce 2015:

| Ukazatel | Přítok mg/l | Odtok mg/l |
| --- | --- | --- |
| BSK5 | 171 | 3 |
| CHSKCr | 428 | 38 |
| NL | 130 | 7 |
| N-NH4 | 98 | 0,6 |

7.4 POVOLENÍ  K  NAKLÁDÁNÍ  S  VODAMI

Rozhodnutím MěÚ Moravská Třebová č.j. MUMT 29643/2016 ze dne 13.10.2016 bylo povoleno vypouštění v množství a kvalitě:

Qprům. = 0,9 l/s

Qmax.  = 1,3 l/s;

Qměs.  = 3 500 m3

Qrok     = 27 000 m3

| Ukazatel | „p“ (mg/l) | „m“ (mg/l) |
| --- | --- | --- |
| CHSKCr | 75 | 140 |
| BSK5 | 22 | 30 |
| NL | 25 | 30 |
| N-NH4 | 12* | 20 |

*průměr naměřených koncentrací za kalendářní rok

Platnost povolení k nakládání s vodami je časově omezena do 31.12.2023.

8. ÚDAJE O RECIPIENTU

Biskupický potok – č. hydrolog. pořadí 4-10-02-094

Q355 = 6,2 l/s

BSK5 = 3,0 mg/l

CHSKCr = 22 mg/l

NL = 20 mg/l

9. NEJVYŠŠÍ  PŘÍPUSTNÁ  MÍRA  ZNEČIŠTĚNÍ  ODPADNÍCH  VOD VYPOUŠTĚNÝCH  DO  KANALIZACE

Nejvyšší přípustná míra znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace je stanovena s ohledem na kapacitu ČOV, požadavky na kvalitu produkovaných čistírenských kalů z hlediska jejich dalšího využití a nutnost zabezpečení odvádění odpadních vod v takové kvalitě, aby bylo vyloučeno případné poškození či omezování průtočnosti kanalizace.

Pro splaškové vody produkované obyvatelstvem odváděné kanalizací na ČOV se nejvyšší přípustná míra znečištění nestanovuje, jejich míra znečištění je dána jejich původem.

Pro ostatní znečišťovatele vypouštějící odpadní vody do kanalizace obce platí následující koncentrační limity znečištění.

Obecně platné koncentrační limity znečištění

| ###### Ukazatel znečištění | ###### Jednotka | ###### Koncentrační limity znečištění |
| --- | --- | --- |
| BSK5 | mg/l | 400 |
| CHSKCr | mg/l | 800 |
| NL | mg/l | 360 |
| EL | mg/l | 80 |
| NEL | mg/l | 10 |
| N-NH4 | mg/l | 45 |
| Dusík celkový | mg/l | 70 |
| Fosfor celkový | mg/l | 15 |
| Chloridy | mg/l | 250 |
| Sírany | mg/l | 200 |
| Kyanidy celkové | mg/l | 0,2 |
| Kyanidy toxické | mg/l | 0,1 |
| Tenzidy aniontové | mg/l | 10 |
| RAS | mg/l | 900 |
| Fenoly | mg/l | 10 |
| Reakce vody | - | 6 – 9 |
| Teplota vody | °C | 40 |
| Rtuť | mg/l | 0,05 |
| Měď | mg/l | 1 |
| Nikl | mg/l | 0,1 |
| Chrom celkový | mg/l | 0,3 |
| Chrom šestimocný | mg/l | 0,1 |
| Olovo | mg/l | 0,1 |
| Arsen | mg/l | 0,2 |
| Zinek | mg/l | 2 |
| Kadmium | mg/l | 0,1 |
| AOX | mg/l | 0,1 |
| PAU | mg/l | 0,01 |
| PCB | mg/l | 0,0005 |
| Salmonella |  | negativní nález |

10. MĚŘENÍ  MNOŽSTVÍ  ODPADNÍCH  VOD

Množství odpadních vod vypouštěných do kanalizace měří odběratel svým měřícím zařízením, pokud je to stanoveno kanalizačním řádem. Provozovatel je oprávněn vyjádřit se k umístění a typu měřícího zařízení a průběžně kontrolovat funkčnost a správnost měření. Měřicí zařízení podléhá úřednímu ověření dle z.č.505/1990 Sb. v platném znění. Toto ověřování zajišťuje na své náklady odběratel.

Není-li množství vypouštěných odpadních vod měřeno, předpokládá se, že odběratel, který odebírá vodu z vodovodu, vypouští do kanalizace takové množství vody, které podle zjištění na vodoměru z vodovodu odebral, s připočtením množství získaného z jiných zdrojů.

Jestliže odběratel vodu dodanou vodovodem částečně spotřebuje bez vypuštění do kanalizace a toto množství je prokazatelně větší než 30 m3 za rok, zjistí se množství vypouštěné odpadní vody buď měřením, nebo odborným výpočtem dle technických propočtů předložených odběratelem a ověřeným provozovatelem.

Množství srážkových vod vypouštěných do kanalizace je stanovováno pouze u znečišťovatelů, na které se vztahuje povinnost platit za odvádění srážkových vod, a to výpočtem v souladu s vyhl. MZe č. 428/2001 Sb.

Množství odpadních vod vypouštěných z obecní ČOV je měřeno v měrném objektu na ČOV ultrazvukovou sondou DINEL. Výstup je zaznamenáván vyhodnocovací jednotkou  FIEDLER. Data jsou odesílána na server prostřednictvím GSM/GPRS. Přístup k datům je realizován přes standardní webový prohlížeč.

11. KONTROLA  JAKOSTI  ODPADNÍCH  VOD

Kontrolní odběry na kanalizaci. V případě indikace nežádoucích látek ve vodách přiváděných na obecní ČOV  nebo podezření na vypouštění odpadních vod v kvalitě, která je v rozporu s kanalizačním řádem, provede provozovatel odběr kontrolních vzorků.  Při odběru kontrolního vzorku odpadních vod vypouštěných kanalizační přípojkou do stokové sítě odebere pracovník provozovatele vzorek za přítomnosti zástupce znečišťovatele a nabídne mu část vzorku k paralelnímu rozboru. Pokud se znečišťovatel, ačkoliv byl vyzván, k odběru nedostaví, odebere provozovatel vzorek bez jeho účasti. V případě zjištění kvality odpadních vod v rozporu s kanalizačním řádem je neoprávněné vypouštění řešeno v souladu se smlouvou o odvádění odpadních vod.

Kontrolu jakosti odpadních vod na přítoku a odtoku z obecní ČOV zajišťuje provozovatel v souladu s „Plánem kontroly jakosti odpadních vod a kalů“, který zpracovává na daný kalendářní rok technolog VHOS, a.s. „Plán kontroly“ stanovuje místa odběru vzorků, četnost odběrů, typy vzorků, rozsah stanovovaných ukazatelů a další náležitosti tak, aby byly zajištěny podmínky pro objektivní a správnou kontrolu jakosti. Přitom podmínky odběru a rozsah analýzy vzorků vypouštěných odpadních vod jsou stanoveny na základě ustanovení platného vodoprávního povolení k vypouštění.

Provozovatel kanalizace je oprávněn na základě nově zjištěných skutečností stanovit konkrétnímu znečišťovateli rozsah a podmínky kontroly jakosti odpadních vod vypouštěných do kanalizace v případě, že:

- bude zjištěno překračování koncentračních limitů stanovených kanalizačním řádem u znečišťovatele, kterému dosud povinnost kontroly nebyla stanovena

- dojde k napojení nového producenta odpadních vod nebo zavedení nové technologie u stávajícího znečišťovatele, pokud budou vznikající odpadní vody vypouštěné do kanalizace vyžadovat předčištění nebo nebude realizováno předčisticí zařízení, ale nebude možné jednoznačně vyloučit riziko překračování limitů kanalizačního řádu

Povinnost kontroly může být stanovena trvale nebo na dobu nutnou k ověření skutečné míry znečištění vypouštěných odpadních vod.

12. OPATŘENÍ  PŘI  PORUCHÁCH  A  HAVÁRIÍCH

Poruchy, mimořádné události provozu stokové sítě.

Za havarijní situaci je nutno považovat:

- vniknutí látek uvedených v kap. 6 do kanalizace

- havárie na stavební nebo strojní části stokové sítě

- ucpávky na veřejných stokách nebo kanalizačních přípojkách

- překročení limitů kanalizačního řádu, které má za následek závažné ohrožení jakosti povrchových vod

- ohrožení provozu ČOV, na kterou jsou odpadní vody přiváděny

- omezení kapacity stokového systému a následného vzdouvání hladiny odpadních vod nad terén

Případné poruchy nebo jiné mimořádné události na kanalizaci se ohlašují provozovateli kanalizace tj. VHOS,a.s. - pracoviště kanalizací a ČOV Moravská Třebová, na tel. čísla 602 113 642 nebo 608 051 393. Toto pracoviště odpovídá za uvedení kanalizace do provozu.

Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách stanovuje ohlašovací povinnost tomu, kdo způsobí nebo zjistí havárii. Havárie se ohlašuje Hasičskému záchrannému sboru ČR nebo jednotkám požární ochrany nebo Policii ČR, příp. správci povodí. Tyto orgány dále informují vodoprávní úřad a ČIŽP. V kompetenci vodoprávního úřadu a ČIŽP je uložit povinnost provést nápravná opatření, včetně úhrady nákladů s tím spojených tomu, kdo havárii způsobil.

Provozovatel kanalizace spolupracuje v případě havárie související s provozem kanalizace s pracovníky výše uvedených organizací. S využitím dostupných prostředků postupuje tak, aby nedošlo k dalšímu rozšíření případných vzniklých škod vlastních i cizích. Při úniku látek, které nejsou odpadními vodami, provede okamžitě odběr vzorků znečištěné vody a informuje obsluhu ČOV. Při stavební havárii kanalizační stoky zajistí provozovatel zabezpečení (ohrazení) místa havárie. V případě nutnosti zajistí provozovatel provizorní odtok odpadních vod.

Provozovatel spolupracuje při šetření za účelem zjištění zdroje a původce poruchy nebo havárie. O poruše nebo havárii musí být sepsán zápis. Za účelem zjištění původce havárie jsou pracovníci provozovatele kanalizace oprávněni vstupovat na cizí pozemky nebo stavby, na nichž se kanalizace nachází (z.č. 274/2001 Sb.).

| ###### Organizace | ###### Telefon |
| --- | --- |
| Záchranná služba | 155 |
| Hasiči | 150 |
| Policie | 158 |
| OÚ Biskupice | 461 326 521 |
| MěÚ Mor. Třebová – odbor ŽP | 461 353 041(2) |
| Vedoucí pracoviště kanalizací a ČOV M. Třebová | 602 113 642 |
| Vedoucí střediska kanalizací a ČOV VHOS,a.s. | 725 493 052 |
| Vedoucí provozu výrobně technického VHOS,a.s. | 602 174 428 |
| Lesy ČR, s.p., správa toků – oblast povodí Moravy, Vsetín | 956 957 111 |
| Povodí Moravy, s.p. havarijní a povodňová pohotovost | 541 211 737 |
| ČIŽP Hradec Králové havarijní služba | 495 773 418 (oddělení ochrany vod) 731 405 205 |

13.  ZÁSADY  DODRŽOVÁNÍ  KANALIZAČNÍHO  ŘÁDU

Při provozování kanalizace je nutné respektovat zásadu, že kanalizací mohou být odváděny odpadní vody jen v míře znečištění a množství stanoveném kanalizačním řádem a ve smlouvě o odvádění odpadních vod. Odpadní vody, které k dodržení nejvyšší míry znečištění dle kanalizačního řádu vyžadují předchozí čištění, mohou být vypouštěny do kanalizace jen za předpokladu, že bude zajištěno vyčištění těchto vod na míru znečištění odpovídající kanalizačnímu řádu.

Povinností provozovatele je mimo jiné:

- v případě vypouštění odpadních vod od producentů do kanalizace poskytnout návrh smlouvy o odvádění odpadních vod, stanovit limity množství a znečištění vypouštěných odpadních vod, příp. množství srážkových vod

- dodržovat způsob a četnost kontroly limitů sledovaných ukazatelů odpadních vod vypouštěných z kanalizace resp. z ČOV

Povinností producenta odpadních vod, který vypouští do kanalizace pro veřejnou potřebu je mimo jiné:

- neprodleně oznámit skutečnost, že do kanalizace jsou vypouštěny jiné nežli splaškové vody např. technologické vody, průmyslové odpadní vody apod.

- předložit provozovateli ke schválení návrh řešení předčištění, pokud musí být realizováno pro dodržení nejvyšší přípustné míry znečištění stanovené kanalizačním řádem

- navrhnout provozovateli kontrolní místa a způsob přístupu k nim

14.  ZÁVĚREČNÁ  USTANOVENÍ

Zpracovaný kanalizační řád pro kanalizaci obce Biskupice je závazný dokument pro producenty odpadních vod, investory v obci a pro provozovatele kanalizace.

Kanalizační řád nabývá platnosti dnem jeho schválení. V případě zásadních změn na kanalizační síti je nutno vypracovat nový kanalizační řád. Nový kanalizační řád nebo jeho změna podléhají schválení vodoprávního úřadu.

15. SOUVISEJÍCÍ  LEGISLATIVNÍ  PŘEDPISY

- Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), v platném znění

- Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška MZ ČR č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění

- Nařízení vlády ČR č. 61/2003 Sb., o ukazatelích přípustného znečištění povrchových a odpadních vod, v platném znění

V Moravské Třebové dne: 19.10.2016

Zpracoval:

VHOS, a.s.

Ing. Blažena Kolaříková, vedoucí střediska kanalizací a ČOV

Rozdělovník:

- OŽP MěÚ Moravská Třebová

- Obec Biskupice

- ČOV Biskupice

- Pracoviště kanalizací a ČOV M.Třebová

- Středisko kanalizací a ČOV