________________________________________________________________________________

KANALIZAČNÍ ŘÁD

PRO OBEC BRNĚNEC

Investor				:	obec Brněnec

Datum				:	září 2007

Ředitel společnosti		:	Ing. Josef Šebek

Vedoucí projektu			:	Ing. Jan Polášek

Zodpovědný projektant		:	Ing. Bohumil Rampula

Zakázkové číslo			:	1272207-27

# OBSAH

OBSAH	2

1. TITULNÍ  LIST  KANALIZAČNÍHO  ŘÁDU	3

2. ÚVODNÍ  USTANOVENÍ  KANALIZAČNÍHO  ŘÁDU	4

2.1	Vybrané  povinnosti  pro  dodržování  kanalizačního  řádu	4

2.2	Cíle  kanalizačního  řádu	4

3. POPIS  ÚZEMÍ	5

3.1	Charakter  lokality	5

3.2	Odpadní  vody	5

4. TECHNICKÝ  POPIS  STOKOVÉ  SÍTĚ	6

4.1	Popis  a  hydrotechnické  údaje	6

4.2	Hydrologické údaje :	14

5. ÚDAJE  O  ČISTÍRNĚ ODPADNÍCH VOD	15

6. ÚDAJE O RECIPIENTU	16

7. SEZNAM  LÁTEK,  KTERÉ  NEJSOU  ODPADNÍMI  VODAMI	16

8. NEJVYŠŠÍ  PŘÍPUSTNÉ  MNOŽSTVÍ  A  ZNEČIŠTĚNÍ	18

ODPADNÍCH  VOD  VYPOUŠTĚNÝCH  DO  KANALIZACE	18

9. MĚŘENÍ  MNOŽSTVÍ  ODPADNÍCH  VOD	19

10. OPATŘENÍ  PŘI  PORUCHÁCH,  HAVÁRIÍCH  A  MIMOŘÁDNÝCH	20

UDÁLOSTECH	20

11. KONTROLA  ODPADNÍCH  VOD  U  SLEDOVANÝCH	20

PRODUCENTŮ	20

11.1	Výčet  a  informace  o  sledovaných  producentech	21

11.2.	Rozsah  a  způsob  kontroly  odpadních  vod	21

11.3.   PŘEHLED METODIK PRO KONTROLU MÍRY ZNEČIŠTĚNÍ OV	22

12. KONTROLA  DODRŽOVÁNÍ  PODMÍNEK  STANOVENÝCH	25

KANALIZAČNÍM ŘÁDEM	25

13. AKTUALIZACE  A  REVIZE  KANALIZAČNÍHO  ŘÁDU	25

# 1. TITULNÍ  LIST  KANALIZAČNÍHO  ŘÁDU

Brněnec – kanalizační síť splaškové kanalizace

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO MAJETKOVÉ EVIDENCE STOKOVÉ SÍTĚ (PODLE VYHLÁŠKY č. 428/2001 Sb.):  …………………………………………………………..

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO MAJETKOVÉ EVIDENCE ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD (PODLE VYHLÁŠKY č. 428/2001 Sb.) :  …………………………………………….

Působnost tohoto kanalizačního řádu se vztahuje na vypouštění odpadních vod do stokové sítě obce Brněnec.

Vlastník kanalizace			:	Obec Brněnec

Identifikační číslo (IČ)		:	00276464

Sídlo					:	Moravská Chrástová 77,

569 04 Brněnec

Provozovatel kanalizace              :	První Brněnecká s.r.o.

Moravská Chrastová 42, 569 04

Brněnec

Zpracovatel kanalizačního řádu   :	AQUA PROCON s. r. o., Palackého tř.12, 612 00 Brno

Datum zpracování                        :	10/2007

##### Záznamy o platnosti kanalizačního řádu :

Kanalizační  řád  byl schválen  podle  § 14  zákona  č. 274/2001 Sb., rozhodnutím  místně  příslušného  vodoprávního úřadu – Městského úřadu Svitavy - RŽP.

č. j. ..........................................	ze dne ................................

.....................................................

razítko a podpis

schvalujícího úřadu

# 2. ÚVODNÍ  USTANOVENÍ  KANALIZAČNÍHO  ŘÁDU

Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž se producentům odpadních vod (odběratelům) povoluje vypouštět do kanalizace odpadní vody
z určeného místa, v určitém množství a v určité koncentraci znečištění v souladu
s vodohospodářskými právními normami – zejména zákonem č. 274/2001 Sb.
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a zákonem č. 254/2001 Sb.
o vodách a to tak, aby byly plněny podmínky vodoprávního povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových.

Základní právní normy určující existenci, předmět a vztahy plynoucí
z kanalizačního řádu :

- zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech  a kanalizacích  pro veřejnou potřebu (zejména § 9, § 10, § 14, § 18, § 19, § 32, § 33, § 34, § 35)

- zákon č. 254/2001 Sb., o vodách  (zejména  § 16)

- vyhláška č. 428/2001 Sb., ( § 9, § 14, § 24, § 25, § 26)

a jejich eventuální novely.

## 2.1	Vybrané  povinnosti  pro  dodržování  kanalizačního  řádu

- Vypouštění odpadních vod do kanalizace vlastníky pozemku nebo stavby připojenými na kanalizaci a produkujícími odpadní vody (tj. odběratel)
v rozporu s kanalizačním řádem je zakázáno (§ 10 zákona č. 274/2001 Sb.)
a podléhá sankcím podle § 33, § 34, §35 zákona č. 274/2001 Sb.

- Vlastník pozemku nebo stavby připojený na kanalizaci nesmí z těchto objektů vypouštět do kanalizace odpadní vody do nich dopravené z jiných nemovitostí, pozemků, staveb nebo zařízení bez souhlasu provozovatele kanalizace.

- Nově smí vlastník nebo provozovatel kanalizace připojit na tuto kanalizaci pouze stavby a zařízení, u nichž vznikající odpadní nebo jiné vody nepřesahují před vstupem do veřejné kanalizace míru znečištění přípustnou kanalizačním řádem. V případě přesahující určené míry znečištění je odběratel povinen odpadní vody před vstupem do kanalizace předčišťovat.

- Vlastník kanalizace je povinen podle § 25 vyhlášky 428/2001 Sb. změnit nebo doplnit kanalizační řád, změní-li se podmínky za kterých byl schválen.

- Kanalizační řád je výchozím podkladem pro uzavírání smluv na odvádění odpadních vod kanalizací mezi vlastníkem kanalizace a odběratelem.

- Provozovatel kanalizace shromažďuje podklady pro revize kanalizačního řádu tak, aby tento dokument vyjadřoval aktuální provozní, technickou a právní situaci.

- Další povinnosti vyplývající z textu kanalizačního řádu jsou uvedeny
v následujících kapitolách.

## 2.2	Cíle  kanalizačního  řádu

Kanalizační řád vytváří právní a technický rámec pro užívání  stokové sítě obce Brněnec tak, aby zejména :

- byla plněna rozhodnutí vodoprávního úřadu.

- nedocházelo k porušení materiálu stokové sítě a objektů.

- bylo zaručeno bezporuchové čištění odpadních vod v čistírně odpadních vod
	a dosažení vhodné kvality kalu.

- byla přesně a jednoznačně určena místa napojení vnitřní areálové kanalizace významných producentů průmyslových odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu.

- odpadní vody byly odváděny plynule, hospodárně a bezpečně.

- byla zaručena bezpečnost zaměstnanců pracujících v prostorách stokové sítě.

- byla stanovena pravidla a způsob využívání stokové sítě.

# 3. POPIS  ÚZEMÍ

## 3.1	Charakter  lokality

V obci Brněnec bylo podle posledních oficiálních statistických údajů v roce 2006 celkem 1400 trvale bydlících obyvatel.

Obec se nachází v horním úseku řeky Svitavy, ve 2. vnějším PHO vodních zdrojů vodovodu pro město Brno.

Odpadní vody z obce Brněnec jsou sváděny gravitační kanalizací s  přečerpacími stanicemi po trase do nové ČOV v Brněnci. Vyčištěné odpadní vody pak odtékají do řeky Svitavy. Brněnec náleží do povodí Moravy.

Zásobení pitnou vodou je realizováno z převážné části z vodovodu pro veřejnou potřebu a z menší části i z lokálních podzemních zdrojů (studní místního zásobování). Na vodovod je napojeno 1400 trvale bydlících obyvatel což je 100 %.

## 3.2	Odpadní  vody

V obci vznikají odpadní vody vnikající do splaškové kanalizace :

- v bytovém fondu („obyvatelstvo“)

- při výrobní a podnikatelské činnosti

- v zařízeních občanské vybavenosti

Odpadní vody z bytového fondu („obyvatelstvo“) – jedná se o splaškové odpadní vody z domácností.

Do kanalizace není dovoleno vypouštět odpadní vody přes septiky ani žumpy. Odpadní vody a kal ze žump a septiků musí být odvezen fekálním vozem.

Odpadní vody z výrobní a podnikatelské činnosti - producenti tohoto typu odpadních vod neovlivňují stabilně významně kvalitu odpadních vod ve stokové síti. Jedná se o  firmy:

Silkprogress s.r.o. – textilní výroba, lehké textilie

Vitka Textiles a.s. – textilní výroba, těžké textilie

M strojírny – zámečnický provoz

Nobrs-mlýn Brněnec – potravinářská výroba

Odpadní vody ze zemědělství – zemědělské provozy nejsou připojeny na veřejnou kanalizaci.

Odpadní vody z občanské vybavenosti - neovlivňují stabilně významně kvalitu odpadních vod ve stokové síti.

# 4. TECHNICKÝ  POPIS  STOKOVÉ  SÍTĚ

## 4.1	Popis  a  hydrotechnické  údaje

Předmětem kanalizačního řádu je kanalizační síť v obci Brněnec, kterou jsou odváděny odpadní vody na ČOV v Brněnci. Jedná se o kanalizaci, kterou vlastní obec Brněnec a provozuje První Brněnecká s.r.o.

Kanalizační řád zahrnuje splaškovou kanalizaci – stoky: A až E, výtlaky V1 až V9 a čerpací stanice ČS01 až ČS09. Kanalizace byla postavena v letech 2005 až 2006 v rámci akce „Brněnec – kanalizace a ČOV“.

Celková délka kanalizační sítě v obci:  gravitace			          11 041,0 m

výtlaky			            1 251,0 m

odbočky pro domovní přípojky	 1 852,0 m

Celkem – splašková kanalizace    14 144,0 m

Popis kanalizačních stok

Kanalizace – gravitace

Stoka A

Stoka A začíná v čerpací stanici ČS 01. Čerpací stanice ČS01 je umístěna v podniku VITKA. Do této stoky jsou připojeny pouze přípojky splaškové vody z objektů. Přípojky dešťové vody jsou připojeny do dešťové stoky E vedené podél protější stěny štoly.

Stoka A pokračuje prostorem zakrytého koryta bývalého náhonu. Další pokračování stoky A je úsekem otevřeného koryta náhonu směrem k silnici II/363. Z náhonu přechází stoka A do krajské silnice II/363. Trasa kanalizace je převážně vedena v ose jízdního pruhu, koncová část je převážně vedena v terénu podél komunikace. Stoka A končí u obce Bělá a je připravena na případné budoucí napojení této obce.

Do stoky A jsou napojeny tyto odbočné větve: výtlaky V4 a V6, stoky A2 a A3. Dále se do stoky A napojuje úsek stoky odvádějící splaškové vody z bytových domů č.p. 37, 34, 63.

Stoka A1

Stoka A1 začíná v čerpací stanici ČS 04. Ze začátku je vedena zahradami domů č.p. 29, 27, 32. U domu č.p. 32 přechází do místní asfaltové komunikace. Stoka je ukončena u domu č.p. 18.

Stoka A2

Stoka A2 začíná napojením do stoky A v krajské komunikaci II/363. Odtud je vedena v ose jízdního pruhu krajské komunikace III/36311 po křižovatku s místní asfaltovou komunikací. Od křižovatky  je stoka A2 vedena místní asfaltovou komunikací po dům č.p. 33. Do stoky A2  jsou napojeny tyto odbočné větve: výtlak V5, stoky A2-1 a A2-2

Stoka A2-1

Stoka A2-1 začíná napojením do stoky A2 a je vedena v nezpevněné ploše podél místní vodoteče. Je ukončena před domem č.p. 36.

Stoka A2-2

Jedná se o krátkou stoku, která začíná napojením do stoky A v krajské komunikaci III/36311. Odtud je vedena  v místní asfaltové komunikaci a je ukončena v komunikaci před domem č.p. 18.

Stoka A2-3

Touto stokou je odváděna splašková voda z okolních průmyslových podniků. Stoka je situována v ose jízdního pruhu krajské silnice III/36311 a ústí do čerpací stanice ČS 05.

Stoka A3

Stoka slouží pro odvedení splaškové vody z objektů nad silnicí II/363, ke kterým je příjezd po nezpevněné cestě. Potrubí je uloženo převážně do této cesty. Potrubí pod potokem a pod silnicí je uloženo v ocelové chráničce DN 520. Stoka A3 se napojuje do stoky A v krajské komunikaci II/363.

Stoka A4

Složí pro odkanalizování čtyř RD na protější straně silnice II/363 za Bělským potokem. Stoka je vedena po levém břehu potoka ve volném terénu a končí v čerpací stanici ČS 06

Stoka B

Stoka B začíná v čerpací stanici ČS 02. Odtud je stoka vedena pod státní silnicí I/43 do nezpevněné plochy. Trasa pokračuje podél této komunikace v předzahrádkách a nezpevněných plochách. Za domem č.35 přechází do místní asfaltové komunikace a dále svahem v zahradách rodinných domů. Je ukončena za domem č.p. 211. Do stoky B jsou napojeny tyto odbočné větve: stoky B1, B2, B3, B4.

Stoka B1

Začíná napojením do stoky B. Trasa stoky B1 je vedena přes dvůr a zahrady rodinných domů zčásti v ochranném pásmu ČD. Stoka je ukončena za domem č.p. 207.

Stoka B2

Stoka B2 se napojuje do stoky B v místní asfaltové komunikaci. Dále je vedena místní komunikací a ukončena před domem č.p. 142.

Stoka B3

Slouží pro odkanalizování RD č.26. Trasa je vedena podél komunikace I/43 v nezpevněném terénu a napojuje se do stoky B.

Stoka B4

Stoka začíná napojením na stoku B , je vedena v nezpevněném terénu a slouží pro odkanalizování 1 RD.

Stoka C

Stoka C je zaústěna do šachty před ČOV. Kříží I. Březovský vodovod a podchází trať ČD. Trasa pokračuje přes zahrady ke státní silnici I/43. Státní komunikací prochází podchodem, za podchodem se trasa lomí a vede podél komunikace, za dalším lomem kříží příčně plochu autobazaru a přechází do neupraveného terénu. Poté přechází místní vodoteč a je vedena v místní asfaltové komunikaci. Před domem č.p. 208 se kanalizace lomí do nezpevněné plochy podél asfaltové komunikace. U koupaliště přechází stoka před propustkem potok a pokračuje dál v poli podél potoka. Pozemek u domu č.124 obchází kanalizace příkopem u krajské silnice III/3667 a nedaleko za ním se vrací zpět za příkop. Trasa je vedena podél silnice III/3667 až před dům č.p. 161, kde přechází na druhou stranu komunikace a dále je jednou větví kanalizace vedena místní nezpevněnou komunikací. Zde je ukončena před RD č.p. 154. A druhá větev kanalizace je vedena podél krajské komunikace před RD č.p. 194, kde je ukončena.

RD, které jsou umístěny za krajskou komunikací III/3667, jsou od napojení stoky C9 na stoku C připojeny domovními přípojkami vždy dva RD na jednu přípojku.

Do stoky C se napojují tyto odbočné větve: stoky C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 a C9, výtlak V1.

Stoka C1

Trasa prochází v zahradách podél trati ČD v ochranném pásmu ČD. U RD č.p. 137 podchází státní komunikaci I/43 a pokračuje dále podél této komunikace zpevněnou plochou. Od domu č.p. 38 kanalizace pokračuje za chodníkem podél komunikace I/43, u č.p. 59 kříží krajskou komunikaci III/3667. Kanalizace je ukončena před zahradou domu č.p. 174.

Do stoky C1 se napojují tyto odbočné větve: stoky C1-1 a C1-2, výtlaky V3 a V8.

Stoka C1-1

Trasa potrubí vede v zahradách, uhýbá skladům, pokračuje dvorem u domu č.137 kde podchází krajskou komunikaci II/363. Dále je stoka vedena kolem nádraží, za obecním úřadem a prochází na horní úrovni svahu nad dráhou podél rohu průmyslového objektu. Kanalizace pokračuje podél dráhy za stávajícím parovodem a končí za zahradou RD č.169. Do stoky C1 se napojují tyto odbočné větve: stoky C1-1-1.

Stoka C1-1-1

Vede v zahradě a ve dvoře domu č. 40.

Stoka C1-2

Začíná v nezpevněné ploše u křižovatky silnic I/43 a III/3667. Přechází do osy jízdního pruhu krajské silnice III/3667 a končí naproti domu č.104.

Stoka C2

Stoka je vedena v zahradách podél trati ČD v ochranném pásmu ČD. V šachtě 300 se trasa lomí a pokračuje ke krajské komunikaci I/43, kterou podchází do zahrady RD č.p. 18. Touto zahradou přechází do místní asfaltové komunikace, kterou je vedena až k RD č.p. 210, kde je ukončena.

Do stoky C2 jsou napojeny odbočné větve: C2-1, C2-1-1, C2-2.

Stoka C2-1

Slouží pro odvodnění domů stojících podél silnice I/43 a je situována v zahradách za těmito domy v ochranném pásmu ČD. Je ukončena v zahradě domu Č.P. 74.

Stoka C2-1-1

Stoka je vedena v nezpevněné ploše a v zahradách v souběhu se stokou C2-1 a slouží k odvodnění domů stojících podél silnice I/43. Stoka je ukončena v zahradě domu č.p. 118.

Stoka C2-2

Navazuje na stoku C2 v zahradě domu č.p. 18, dále je vedena v zahradách a nezpevněných plochách podél silnice I/43. Dále obchází rybník a končí ve svahu pod RD č.p.178.

Stoka C3

Je to odbočka ze stoky C, která končí v šachtě 294. Do ní se napojují stoky pro odkanalizování domů v lokalitě „Na vyhlídce“. Do stoky C3 se napojují odbočné větve: C3-1, C3-2, C3-3.

Stoka C3-1

Je to odbočka ze stoky C3 a končí v šachtě 280. Stoka slouží k odkanalizování bytových domů.

Stoka C3-2

Je to také odbočka ze stoky C3, která končí v šachtě 285 a slouží k odkanalizováni tří bytových domů.

Stoka C3-3

Stoka je odbočkou ze stoky C3 a slouží k odkanalizování řady jednotlivých rodinných domů.

Stoka C4

Stoka se napojuje do stoky C a je vedena v nezpevněné ploše. Slouží k odkanalizování domů č.p. 27, 14 a 13.

Stoka C5

Od napojení na stoku C přechází asfaltovou cestu a pokračuje v nezpevněném terénu. Odvádí splaškovou vodu z bytových domů.

Stoka C6

Stoka od napojení na stoku C podchází Chrastovský potok a je vedena v nezpevněné ploše kolem RD č.p. 189 a poté přechází přes krajskou komunikaci III/3667 a končí v zahradě domu č.p. 104.

Stoka C7

Stoka podchází od napojení na stoku C rigol a přechází krajskou silnici III/3667. Dále pokračuje v nezpevněné ploše podél silnice III/3667 a je ukončena před RD č.p. 170.

Stoka C8

Od napojení na stoku C podchází rigol a přechází do komunikace III/3667. V počátečním úseku je stoka umístěna v ose jízdního pruhu krajské komunikace. Za šachtou 262 vstupuje stoka do zahrádek RD, kříží několikrát příjezdové cesty do domů a končí v cestě k RD č.78 a 79.

Do stoky C8 se napojuje odbočná větev: C8-1.

Stoka C8-1

Slouží k odkanalizování RD č.62 a 63 a je situována do osy jízdního pruhu silnice III/3667 ze stejného důvodu jako stoka C8.

Stoka C9

Stoka je od napojení na stoku C situována v místní komunikaci a slouží pro odkanalizování přilehlých RD. Stoka je ukončena před RD č.p. 152.

Stoka D1

Trasa je vedena v nezpevněné ploše za místní základní školou a je vyústěna do čerpací stanice ČS03. Slouží pro odkanalizování školy a domu č.173.

Stoka D2

Stoka je od vyústění do čerpací stanice ČS08 po šachtu 176 situována v pozemcích podél trati ČD. Poté je vedena v nezpevněné ploše směrem k zahradám rodinných domů. Koncový úsek stoky je na zahradách RD stojících u silnice I/43. Tyto RD jsou do stoky přípojkami splaškové kanalizace odkanalizovány.

Stoka E

Stoka E je umístěna ve stávající štole v podniku VITKA v souběhu se stokou A. Slouží pro napojení přípojek dešťové vody z části podniku, které byly volně vyústěny do štoly. Způsob uložení je shodný s uložením stoky A. Stoka E ústí do řeky výústným objektem.

Kanalizace –výtlaky

Výtlak V1

Výtlak V1 vede od čerpací stanice ČS01 pod řekou Svitavou, dále nezpevněným terénem podél řeky. Poté podchází místní vodoteč a je veden areálem ČOV fy Vitka a končí zaústěním do gravitační stoky C.

Do výtlaku V1 se napojuje výtlak V9.

Výtlak V2

Výtlak V2 je veden z čerpací stanice ČS02 do gravitační stoky C2 v zahradách podél trati ČD v ochranném pásmu ČD.

Výtlak V3

Výtlak V3 vede od čerpací stanice ČS03 podél budovy základní školy, přechází přes státní komunikaci I/43 a je napojen do gravitační stoky C1.

Výtlak V4

Výtlak V4 je veden od čerpací stanice ČS04 kolem domu č.p. 1, podchází Bělský potok a zaúsťuje se do gravitační stoky A.

Výtlak V5

Výtlak V5 vede od čerpací stanice ČS05 přes zpevněnou plochu před vjezdem do průmyslového areálu. Poté podchází pod řekou Svitavou a napojuje se do gravitační stoky A2.

Výtlak V6

Výtlak V6 je veden od čerpací stanice ČS06 pod korytem Bělského potoka a krajskou komunikací II/363 a je zaústěn v nezpevněné ploše do gravitační stoky A.

Výtlak V7

Výtlak V7 vede od čerpací stanice ČS07 umístěné pod podlahou stávající štoly v podniku VITKA do řeky Svitavy.

Výtlak V8

Výtlak V8 je veden od čerpací stanice ČS08 podél trati ČD v jejím ochranném pásmu, mezi tratí a okrajem lesa. Konec výtlaku je veden přes pole směrem ke státní komunikaci I/43, kterou přechází a zaúsťuje se do gravitační stoky C1.

Výtlak V9

Výtlak V9 vede od čerpací stanice ČS09 v nezpevněné ploše a napojuje se do výtlaku V1.

Objekty na stokové síti

Technické řešení ČS 01

Čerpací stanice je kruhová monolitická spouštěná studna vnitřního průměru 4,0 m, tloušťka stěn 500,0 mm. U čerpací stanice je postavena armaturní komora z železobetonu. Umístění ČS v koncové části továrního dvora podniku Vitka. Hloubka základové spáry ČS pod terénem je 8,255 m. Z čerpací stanice není havarijní přepad.

Technické řešení ČS 02

Čerpací stanice je kruhová monolitická spouštěná studna vnitřního průměru 2,0 m, tloušťka stěn 400,0 mm. U čerpací stanice je postavena armaturní komora z železobetonu. Umístění ČS v zahradě u domu č.93. Hloubka základové spáry pod terénem je 4,825 m. Z čerpací stanice není havarijní přepad.

Technické řešení ČS 03

Čerpací stanice je kruhová monolitická spouštěná studna vnitřního průměru 2,0 m, tloušťka stěn 400,0 mm. U čerpací stanice je postavena armaturní komora z železobetonu. Umístění ČS na pozemku u trati ČD pod objektem č. 100. Z čerpací stanice není havarijní přepad.

Technické řešení ČS 04

Čerpací stanice je kruhová monolitická spouštěná studna vnitřního průměru 2,0 m, tloušťka stěn 400,0 mm. U čerpací stanice je postavena armaturní komora z železobetonu Umístění ČS v zahradě u domu č.1. Hloubka základové spáry pod terénem je 5,770 m. Z čerpací stanice není havarijní přepad.

Technické řešení ČS 05

Čerpací stanice je kruhová monolitická spouštěná studna vnitřního průměru 2,0 m, tloušťka stěn 400,0 mm. U čerpací stanice je postavena armaturní komora z železobetonu. Umístění ČS u vjezdu do průmyslové zóny. Hloubka základové spáry pod terénem je 5,420 m. Z čerpací stanice není havarijní přepad.

Technické řešení ČS 06

Čerpací stanice je kruhová kompaktní stanice z prefabrikovaných skruží o vnitřním průměru 1500 mm. Umístění ČS v rohu zahrady u domu č.8. Z čerpací stanice je havarijní přepad do Bělovského potoka.

Technické řešení ČS 07

Čerpací stanici tvoří betonová jímka velikosti 0,9x0,9x0,9 m pod podlahou stávající štoly v podniku VITKA. Slouží pro odčerpání vody prosáklé dnem a stěnami do štoly. Pro čerpání je použito přenosné kalové čerpadlo opatřené plovákem, výtlak vyústěn do řeky.

Technické řešení ČS 08

Čerpací stanice je kruhová šachta vnitřního průměru 2,0 m. U čerpací stanice je postavena armaturní komora z železobetonu. Umístění ČS u trati ČD pod domem č. 111. Z čerpací stanice není havarijní přepad.

Technické řešení ČS 09

Čerpací stanice je kruhová šachta vnitřního průměru 2,0 m. U čerpací stanice je postavena armaturní komora z železobetonu. Umístění ČS u domu č. 125. Z čerpací stanice není havarijní přepad.

Tabulka čerpacích stanic

Stoka A3

Čerpací stanice ČS 01

- celkový průměrný denní přítok splašk. vod vč. balastních	Qd	156,4 m3/den

- průměrný denní přítok splašk. vod vč. balastních			Q24	1,81 l/s

- celkový maximální průtok splaškových vod				Qmax	6,12 l/s

- akumulace v čerpací stanici	po max. hladinu	                     Amax  	35,90 m3

- akumulace v potrubí							P	23,40 m3

- akumulace celkem								59,30 m3

- doba možného přerušení provozu				 	 tmax	9,10 hod.

- čerpané množství 						           Q  	9,0 l/s

- dopravní výška čerpadla                                                          	H	15,0 m v.sl.

- osazení čerpadel						             	1 + 1

- elektromotor jednoho čerpadla					 P 	5,0 kW .

Čerpací stanice ČS 02

- celkový průměrný denní přítok splašk. vod vč. balastních	Qd	20,87 m3/den

- průměrný denní přítok splašk. vod vč. balastních			Q24	0,24 l/s

- celkový maximální průtok splaškových vod				Qmax	1,29l/s

- akumulace v čerpací stanici	po max. hladinu			Amax	5,81 m3

- akumulace v potrubí							P	12,00 m3

- akumulace v šachtách							Š	1,00 m3

- akumulace celkem								18,80 m3

- doba možného přerušení provozu				 	 tmax	 21,8 hod.

- čerpané množství 						           Q  	3,9 l/s

- dopravní výška čerpadla                                                          	H  	10,0 m v.sl.

- osazení čerpadel						                  	1 + 1

- elektromotor jednoho čerpadla					 P 	1,5 kW.

Čerpací stanice ČS 03

- celkový průměrný denní přítok splašk. vod vč. balastních	Qd	11,24 m3/den

- průměrný denní přítok splašk. vod vč. balastních			Q24	0,13 l/s

- celkový maximální průtok splaškových vod				Qmax	0,77 l/s

- akumulace v čerpací stanici	po max. hladinu			Amax  	4,87 m3

- akumulace v potrubí							P	6,00 m3

- akumulace v šachtách							Š	1,60 m3

- akumulace celkem								12,47 m3

- doba možného přerušení provozu				 	 tmax	 26,6 hod.

- čerpané množství 						           Q  	4,0 l/s

- dopravní výška čerpadla                                                          	H  	23,0 m v.sl.

- osazení čerpadel						                  	1 + 1

- elektromotor jednoho čerpadla					 P 	5,0 kW.

Čerpací stanice ČS 04

- celkový průměrný denní přítok splašk. vod vč. balastních	Qd	32,10 m3/den

- průměrný denní přítok splašk. vod vč. balastních			Q24	0,37 l/s

- celkový maximální průtok splaškových vod				Qmax	1,80 l/s

- akumulace v čerpací stanici	po max. hladinu			Amax  	8,17 m3

- akumulace v potrubí							P	12,70 m3

- akumulace v šachtách							Š	1,30 m3

- akumulace celkem								22,17 m3

- doba možného přerušení provozu				 	 tmax	16,6 hod.

- čerpané množství 						           Q  	4,5 l/s

- dopravní výška čerpadla                                                          	H  	6,0m v.sl.osazení čerpadel						                  	1 + 1

- elektromotor jednoho čerpadla					 P 	1,5 kW

Čerpací stanice ČS 05

- celkový průměrný denní přítok splašk. vod vč. balastních	Qd	21,63 m3/den

- průměrný denní přítok splašk. vod vč. balastních			Q24	0,25 l/s

- celkový maximální průtok splaškových vod				Qmax	2,35 l/s

- akumulace v čerpací stanici	po max. hladinu			Amax  	7,85 m3

- akumulace v potrubí							P	3,40 m3

- akumulace v šachtách							Š	2,70 m3

- akumulace celkem								13,25 m3

- doba možného přerušení provozu				 	 tmax	14,7 hod.

- čerpané množství 						           Q  	4,50l/s (16,20 m3/h)

- dopravní výška čerpadla                                                          	H	6,0 m v.sl.

- osazení čerpadel						             	1 + 1

- elektromotor jednoho čerpadla					 P	1,5 Kw

Čerpací stanice ČS 06

- celkový průměrný denní přítok splašk. vod vč. balastních	Qd	3,21 m3/den

- průměrný denní přítok splašk. vod vč. balastních			Q24	0,04 l/s

- celkový maximální průtok splaškových vod				Qmax	0,30 l/s

- akumulace v čerpací stanici	po max. hladinu			Amax  	1,81 m3

- akumulace v potrubí							P	7,00 m3

- akumulace v šachtách							Š	1,40 m3

- akumulace celkem								10,21 m3

- doba možného přerušení provozu				 	 tmax	70,9 hod.

- čerpané množství 						           Q  	3,60 l/s (12,96m3/h)

- dopravní výška čerpadla                                                          	H 	0,90 m v.sl.

- osazení čerpadel						              	1 + 1

- elektromotor jednoho čerpadla					 P	0,8 kW

Čerpací stanice ČS 07

Parametry čerpadla:

- čerpané množství 						           Q  	4,37 l/s

- dopravní výška čerpadla                                                         	H  	5,96 m v.sl.

- osazení čerpadel						                  		1

- příkon čerpadla							 	P 	0,55 kW

Čerpací stanice ČS 08

- celkový průměrný denní přítok splašk. vod vč. balastních	Qd	4,95 m3/den

- průměrný denní přítok splašk. vod vč. balastních			Q24	0,06 l/s

- celkový maximální průtok splaškových vod				Qmax	0,37 l/s

- akumulace v čerpací stanici	po max. hladinu			Amax  	4,20 m3

- doba možného přerušení provozu				 	 tmax	20,4 hod.

- čerpané množství 						           Q  	2,5l/s

- dopravní výška čerpadla                                                          	H 	20,5 m v.sl.

- osazení čerpadel						              	1 + 1

- elektromotor jednoho čerpadla					 P	2,25 kW

Čerpací stanice ČS 09

- celkový průměrný denní přítok splašk. vod vč. balastních	Qd	7,13 m3/den

- průměrný denní přítok splašk. vod vč. balastních			Q24	0,08 l/s

- celkový maximální průtok splaškových vod				Qmax	0,74 l/s

- akumulace v čerpací stanici	po max. hladinu			Amax  	3,91 m3

- doba možného přerušení provozu				 	 tmax	13,2 hod.

- čerpané množství 						           Q  	3,4l/s

- dopravní výška čerpadla                                                          	H 	8,0 m v.sl.

- osazení čerpadel						              	1 + 1

- elektromotor jednoho čerpadla					 P	1,5 kW

Další objekty :

K obsluze a kontrole stokové sítě slouží na gravitační kanalizaci zejména revizní – vstupní šachty a na výtlačném potrubí čistící šachty.

## 4.2	Hydrologické údaje :

Pro obec Brněnec je směrodatná intenzita přívalového deště (t = 15 min.;

p = 1,0) 124 l/s.ha.

##### Množství odebírané a vypouštěné vody

Celkový počet trvale bydlících obyvatel v obci je v současnosti 1400,
z toho je na veřejnou kanalizaci napojeno 1400 obyvatel což je 100 %.

Při současném, celkovém množství z vodovodu pro veřejnou potřebu odebírané pitné vody fakturované – tj. 225,0 m3/den, představuje specifickou spotřebu 160 l/os/den.

# 5. ÚDAJE  O  ČISTÍRNĚ ODPADNÍCH VOD

Odpadní vody z obce Brněnec jsou přiváděny na čistírnu odpadních vod Brněnec, která je vybudována jako mechanicko-biologická. Kapacita ČOV je 2300 EO.

Hlavní celky čistírny:

- Strojně stírané česle

- Lapák písku se separátorem písku

- Zásobní nádrž kalu - kalojem

- Kalová koncovka – dekantační odstředivka

- Selektorové nádrže

- Denitrifikační nádrže

- Nitrifikační nádrže

- Dosazovací nádrže

- Měrný objekt

- Provozní objekt

ČOV pracuje na principu nízkozatěžované dlouhodobé aktivace s nitrifikací,  denitrifikací a aerobní stabilizací kalu.

Technologická linka ČOV na oddílné kanalizaci je sestavena ze strojně stíraných česlí s obtokem ,vertikálního lapáku písku, rozdělovacího objektu, který rozděluje odpadní vody do dvou biologických linek.

V čele linky jsou selektorové nádrže s jemnobublinným provzdušněním – oxický nebo anoxický provoz, dále voda natéká do míchané denitrifikační nádrže, dále směs přepadá do aktivační nádrže, kde je směs promíchávána a provzdušňována jemnobublinnými aeračními elementy. Použitím kyslíkové sondy se stává celý proces plně automatizovaným a je dosaženo  exaktního dávkování potřebného množství kyslíku pro nitrifikační proces. Na konci linky je umístěna dosazovací nádrž, ze které odtéká vyčištěná voda přes hřebenové přepady s nornými stěnami do odtoku z ČOV. Aktivovaný kal sedá na dno dosazovací nádrže, vratný kal je ze dna čerpán zpět do selektoru, průtok vratného kalu je měřen indukčními průtokoměry osazenými na výtlaku.

Přebytečný kal je z dosazovacích nádrží čerpán do stabilizační nádrže kalu, průtok přebytečného kalu je měřen indukčními průtokoměry. Kalová voda je svedena před rozdělovací objekt na biologické linky. Kalojemy jsou provzdušněny odděleným systémem aerace – středobublinné aerační elementy.

Stabilizovaný a zahuštěný kal se čerpá na odvodňovací odstředivku s dávkováním flokulantu. Odvodněný kal padá do kontejneru, kalová voda je vedena před rozdělovací objekt.

Přebytečné množství fosforu je sráženo dávkováním Prefloku.

Vyčištěná odpadní voda se odvádí přes měrný objekt do recipientu.

Podrobnější údaje o čistírně odpadních vod Brněnec jsou v Provozním řádu ČOV Brněnec.

5.1.   Kapacita  ČISTÍRNY  ODPADNÍCH VOD a limity vypouštěného znečištění

Základní projektové kapacitní parametry :

Q24 		    3,5 [l/s] = 303,6 [m3/den]

Qd. max 	  17,7 [l/s] = 425 [m3/den]

Qh. max 	  10,8 [l/s] = 39 [m3/den]

Qčerp 	  	  5-10 [l/s]

BSK5		 138 [kg/d]

ČOV je vybavena jímkou na svoz splaškových vod ze septiků a žump o užitném objemu 15 m3.

# 6. ÚDAJE O RECIPIENTU

Výpust z ČOV je zaústěna do vodního toku Svitava, který je recipientem ve smyslu vodoprávního povolení. Plocha povodí tohoto vodního toku je 202,77 km2, průměrný srážkový úhrn je 684 mm, průměrný dlouhodobý roční průtok 617 l/s.

Název recipientu: 					Svitava

Číslo hydrologického profilu:			4-15-02-011

Profil:				150 m nad Chrastovským potokem

Q355:				0,25m3/s

Kvalita při Q355:		BSK5		=	neuvádí se

NL		=         neuvádí se

Správce toku	:		Povodí Moravy a.s.

# 7. SEZNAM  LÁTEK,  KTERÉ  NEJSOU  ODPADNÍMI  VODAMI

Do kanalizace nesmí podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách vnikat následující látky, které ve smyslu tohoto zákona a navazujících předpisů nejsou odpadními vodami :

- Zvlášť nebezpečné závadné látky, s výjimkou těch, jež jsou nebo se rychle mění na látky biologicky neškodné:

Organohalogenové sloučeniny a látky, které mohou tvořit takové sloučeniny ve vodním prostředí.

Organofosforové sloučeniny.

Organocínové sloučeniny.

Látky vykazující karcinogenní, mutagenní nebo teratogenní vlastnosti ve vodním prostředí nebo jeho vlivem.

Rtuť a její sloučeniny.

Kadmium a jeho sloučeniny.

Persistentní minerální oleje a uhlovodíky ropného původu.

Persistentní syntetické látky, které se mohou vznášet, zůstávat v suspenzi nebo klesnout ke dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv užívání vod.

Hexachlorcyklohexan, tetrachlormethan, DDT, pentachlorfenol, driny (aldrin, dieldrin, eldrin, isodrin), hexachlorbenzen, hexachlorbutadien, trichlormethan (chloroform), 1,2-dichlorethan, trichlorethen (trichlorethylen), tetrachlorethen (perchlorethylen), trichlorbenzen, pentachlorbenzen

B. Nebezpečné závadné látky :

1. Metaloidy, kovy a jejich sloučeniny :

1. zinek		  6. selen		11. cín		16. vanad

2. měď		  7. arzen		12. baryum		17. kobalt

3. nikl			  8. antimon		13. berylium		18. thalium

4. chrom		  9. molybden	14. bor		19. telur

5. olovo 		10. titan		15. uran		20. stříbro

2. Biocidy a jejich deriváty neuvedené v seznamu zvlášť nebezpečných látek.

3. Látky, které mají škodlivý účinek na chuť nebo na vůni produktů pro lidskou potřebu, pocházející z vodního prostředí a sloučeniny mající schopnost zvýšit obsah těchto látek ve vodách.

4. Toxické nebo persistentní organické sloučeniny křemíku a látky, které mohou zvýšit obsah těchto sloučenin ve vodách vyjma těch, jež jsou biologicky neškodné nebo se rychle přeměňují ve vodě na neškodné látky.

5. Anorganické sloučeniny fosforu nebo elementárního fosforu.

6. Nepersistentní minerální oleje a uhlovodíky ropného původu.

7. Fluoridy.

8. Látky, které mají nepříznivý účinek na kyslíkovou rovnováhu, zejména amonné soli a dusitany.

9. Silážní šťávy, průmyslová a statková hnojiva a jejich tekuté složky, aerobně stabilizované komposty.

10. Polyaromatické uhlovodíky, nonylfenoly

11. Kyanidy

C. Ostatní látky, které nejsou odpadními vodami a jejichž vniknutí do kanalizace musí být zabráněno

1. Radioaktivní, infekční a jiné ohrožující zdraví nebo bezpečnost obsluhovatelů stokové sítě a ČOV, popřípadě obyvatelstva nebo způsobují nadměrný zápach

2. narušující materiál stokové sítě, případně způsobující provozní závady nebo poruchy v průtoku stokové sítě ( např. zanášení )

3. ohrožující nebo narušující provoz, materiály a čistící efekt  čistírny odpadních vod

4. hořlavé, výbušné, popřípadě látky, které smísením se vzduchem nebo vodou tvoří  výbušné, dusivé nebo otravné  směsi

5. jinak nezávadné, které však smísením s jinými látkami, vyskytujícími se v kanalizaci, vyvíjejí jedovaté látky

6. pesticidy, jedy, omamné látky a žíraviny

7. biologicky rozložitelné odpady, především z kuchyňských drtičů odpadů. Je povinnost s nimi nakládat v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění. Kanalizace slouží výhradně pro odvádění a zneškodňování odpadních vod a nelze připustit, aby do tohoto systému byly odváděny odpady, např. rozmělněný kuchyňský odpad.

# 8. NEJVYŠŠÍ  PŘÍPUSTNÉ  MNOŽSTVÍ  A  ZNEČIŠTĚNÍ

# ODPADNÍCH  VOD  VYPOUŠTĚNÝCH  DO  KANALIZACE

V  obci se nenacházejí producenti odpadních vod ovlivňující stabilně významně kvalitu odpadních vod ve stokové síti. Vyskytují se zde pouze běžné splaškové vody z bytové výstavby, občanské vybavenosti a z provozoven. Podnik Vitka Textiles a.s. čistí průmyslové odpadní vody ve vlastní ČOV, vyčištěná voda je odváděna do řeky.

Do kanalizace mohou být odváděny odpadní vody jen v míře znečištění stanovené
v tabulce  č. 3.

Tabulka  č. 3

| Ukazatel znečištění | Maximální hodnota - prům. (platná pro směsný vzorek) | Maximální hodnota - max. (platná pro bodový vzorek) |
| --- | --- | --- |
| CHSK – Cr | 800 mg/l | 1000 mg/l |
| BSK 5 | 400 mg/l | 500 mg/l |
| NL | 350 mg/l | 420 mg/l |
| tuky a oleje (jako extrah. látky) | 55 mg/l | 80 mg/l |
| Tenzidy | 7 mg/l | 10 mg/l |
| ropa a ropné látky | 5 mg/l | 10 mg/l |
| látky fenolického charakteru | 10 mg/l | 20 mg/l |
| rozpuštěné látky | 1 500 mg/l | 2 200 mg/l |
| rozpustné anorganické soli | 1 000 mg/l | 1 500 mg/l |
| N-NH4+ | 40 mg/l | 50 mg/l |
| N celkový | 55 mg/l | 70 mg/l |
| P celkový | 10 mg/l | 13 mg/l |
| celková sušina | 3 000 mg/l | 3 000 mg/l |
| Měď | 0,7 mg/l | 0,7 mg/l |
| Zinek | 2,5 mg/l | 2,5 mg/l |
| Železo | 10 mg/l | 10 mg/l |
| PH | 6,5 – 9,5 | 6,5 – 9,5 |
| Teplota | 40 0 C | 40 0 C |
| chlorované uhlovodíky | 0,005 mg/l | 0,005 mg/l |
| Arsen | 0,1 mg/l | 0,1 mg/l |
| chrom celkový | 0,5 mg/l | 0,5 mg/l |
| Kadmium | 0,01 mg/l | 0,01 mg/l |
| Kobalt | 0,05 mg/l | 0,05 mg/l |
| Nikl | 0,2mg/l | 0,2mg/l |
| Olovo | 0,4 mg/l | 0,4 mg/l |
| Rtuť | 0,0015 mg/l | 0,0015 mg/l |
| Selen | 0,05 mg/l | 0,05 mg/l |
| Vanad | 0,05 mg/l | 0,05 mg/l |
| Stříbro | 0,1 mg/l | 0,1 mg/l |
| molybden | 0,05 mg/l | 0,05 mg/l |
| kyanidy celkové | 0,2 mg/l | 0,2 mg/l |
| kyanidy toxické | 0,1 mg/l | 0,1 mg/l |
| AOX | 0,2 mg/l | 0,2 mg/l |
| PCB | 0,001 mg/l | 0,001 mg/l |
| Salmonella sp. | Negativní nález | Negativní nález |
| radioaktivní látky: I.Ra226,Po210,Ra228,transurany II. Sr90, Cs137 a ostatní III. C14, H3 | 2 Bq/l 20 Bq/l 1 000 Bq/l | 2 Bq/l 20 Bq/l 1 000 Bq/l |

Uvedené koncentrační limity se ve smyslu § 24 odst. g), vyhlášky  č. 428/2001 Sb. netýkají splaškových odpadních vod.

Zjistí-li vlastník nebo provozovatel kanalizace překročení limitů (maximálních hodnot), bude o této skutečnosti informovat vodoprávní úřad a může na viníkovi uplatnit náhrady ztráty v rámci vzájemných smluvních vztahů a platných právních norem (viz § 10 zákona č. 274/2001 Sb. a § 14 vyhlášky č. 428/2001 Sb.).

Krajský úřad a obecní úřad obce s rozšířenou působností uplatňují sankce podle § 32 – 35 zákona  č. 274/2001 Sb.

Vzorky ze stokové sítě se odebírají ze vstupní čerpací stanice ČOV Brněnec.

# 9. MĚŘENÍ  MNOŽSTVÍ  ODPADNÍCH  VOD

##### Požadavky na měření a stanovení množství odváděných odpadních vod jsou všeobecně stanoveny zejména v § 19 zákona č. 274/2001 Sb., a v § 29, 30, 31 vyhlášky č. 428/2001 Sb.

Průmysl a městská vybavenost – množství vypouštěných odpadních vod je stanovováno nepřímo z naměřeného množství vody odebrané z veřejného vodovodu, případně z jiného zdroje. U producentů odpadních vod s instalovaným přímým měřením těchto vod může být pro kontrolu množství vypouštěných odpadních vod nebo jejich části používáno provozovatelem kanalizace i toto měření. Provozovatel kanalizace je oprávněn požadovat na producentovi odpadních vod  instalaci měrného zařízení.

Měřidlo musí být ověřeno ve smyslu zákona č. 505 /1990 Sb. o metrologii a udržováno ve stavu schopném provozu . V případě pochybnosti o správnosti měření požádá provozovatel kanalizace producenta písemně o přezkoušení měřidla. Producent je povinen přezkoušení zajistit nejpozději do 30 dnů od doručení žádosti a v případě zjištění závady nebo nepřesnosti měřidla zabezpečit neprodleně nápravu nebo výměnu zařízení.

Další podrobné informace jsou uvedeny v jednotlivých smlouvách na odvádění odpadních vod. Množství srážkových vod není zahrnuto do limitních hodnot množství kanalizačního řádu. Výjimku tvoří pouze přímé měření instalované na odtoku z jednotného systému vnitřní kanalizace producenta. Srážková voda se zjišťuje dle platné legislativy, tj. teoretickým výpočtem na základě dlouhodobého úhrnu srážek v oblasti  a podle druhu a velikosti ploch nemovitostí a příslušných odtokových součinitelů.

##### Objemový přítok do čistírny odpadních vod – se zjišťuje z přímého měření,
z údajů vstupního měřidla průtoků umístěného na přítoku do ČOV (není-li instalováno tak z měřidla na odtoku z ČOV). Objem (průtok) balastních + srážkových vod se vypočte z rozdílu: „voda čištěná“ – „voda odkanalizovaná“.

Obyvatelstvo (místní) - objemová produkce splaškových odpadních vod se zjišťuje z údajů stočného.

Při přípravě dokumentace a realizaci kanalizační přípojky je třeba dodržet provozovatelem vydané technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a technické podmínky pro výstavbu.

# 10. OPATŘENÍ  PŘI  PORUCHÁCH,  HAVÁRIÍCH  A  MIMOŘÁDNÝCH

# UDÁLOSTECH

Případné poruchy, ohrožení provozu nebo havárie kanalizace se hlásí na provozovatele kanalizace

Tel.:

První Brněnecká s.r.o.							606 569 757

Městský úřad Svitavy, OŽP						461 550 250

Krajská hygienická stanice, pobočka Svitavy				461 573 850

Povodí Moravy s.p.								543 321 340

Hasiči										150

Zdravotní záchranná služba						155

Policie ČR									158

Tísňová linka 								112

Producent odpadních vod hlásí neprodleně provozovateli ČOV možné nebezpečí překročení předepsaného limitu (i potenciální).

Provozovatel kanalizace postupuje při likvidaci poruch a havárií a při mimořádných událostech podle příslušných provozních předpisů – zejména provozního řádu kanalizace, podle vyhlášky č. 195/2002 Sb. o náležitostech manipulačních a provozních řádů vodovodních děl a odpovídá za uvedení kanalizace do provozu. V případě havárií provozovatel postupuje podle ustanovení § 40 a § 41 zákona 254/2001 Sb., podává hlášení Hasičskému záchrannému sboru ČR (případně jednotkám požární ochrany, Policii ČR, správci povodí). Vždy informuje příslušný vodoprávní úřad, Českou inspekci životního prostředí, vlastníka kanalizace, případně Český rybářský svaz.

Náklady spojené s odstraněním zaviněné poruchy nebo havárie hradí ten, kdo ji způsobil.

# 11. KONTROLA  ODPADNÍCH  VOD  U  SLEDOVANÝCH

# PRODUCENTŮ

Při kontrole jakosti vypouštěných odpadních vod se provozovatel kanalizace řídí zejména ustanoveními § 18 odst. 2, zákona 274/2001 Sb., § 9 odst. 3 a 4 a § 26 vyhlášky 428/2001 Sb.

## 11.1	Výčet  a  informace  o  sledovaných  producentech

(k datu schválení kanalizačního řádu)

V obci se nenacházejí producenti odpadních vod z oblastí jako je výroba, podnikatelská činnost a občanská vybavenost, kteří by stabilně významně ovlivňovali kvalitu odpadních vod ve stokové síti. Podnik Vitka Textiles a.s. čistí průmyslové odpadní vody na vlastní ČOV, do veřejné kanalizace jsou vypouštěny pouze splaškové vody. Zemědělské provozy nejsou na veřejnou kanalizaci napojeny.

## 11.2.	Rozsah  a  způsob  kontroly  odpadních  vod

11.2.1.  ODBĚRATELEM (tj.  producentem  odpadních vod)

Podle § 18 odst. 2) zákona č. 274/2001 Sb., jsou odběratelé povinni na určených kontrolních místech provádět odběry a rozbory vzorků vypouštěných  odpadních vod a to v četnosti  a rozsahu ukazatelů uvedených v kapitole 8.2. Výsledky rozborů pak průběžně předají provozovateli kanalizace.

(Poznámka: četnosti se určí podle zařazení odběratelů do příslušných skupin podle jejich významnosti v bilanci znečištění).

##### 11.2.2.  KONTROLNÍ VZORKY

Provozovatel kanalizace ve smyslu § 26 vyhlášky  č. 428/2001 Sb.  kontroluje množství a znečištění (koncentrační a bilanční hodnoty) odpadních vod odváděných výše uvedenými sledovanými odběrateli – producenty odpadních vod. Rozsah kontrolovaných ukazatelů znečištění je uveden v příslušných tabulkách. Mimo to může být namátkově prováděna kontrola drobnějších producentů odpadních vod bez samostatných limitů, a to na dodržování limitů všeobecných uvedených v kapitole 8. Kontrola množství a jakosti vypouštěných odpadních vod se provádí v období běžné vodohospodářské aktivity, zpravidla za bezdeštného stavu - tj. obecně tak, aby byly získány reprezentativní (charakteristické) hodnoty.

Kontrola kvality vypouštěných odpadních vod bude prováděna ve specifikovaném místě. Zpravidla se jedná o místo vypouštění z nemovitosti a zařízení producenta do kanalizace pro veřejnou potřebu. Pokud toto není technicky možné, případně to vyžaduje charakter, složení, způsob předčištění a režim vypouštěných odpadních vod, může být kontrolní profil stanoven v jiném místě. Pro kontrolu koncentračních hodnot maximálních je směrodatný vzorek prostý (bodový), v případě bilančních hodnot, respektive koncentračních hodnot průměrných, vzorek směsný (průměrný), odebíraný podle vodohospodářské aktivity a dle potřeby provozovatele kanalizace po dobu 2, 8 nebo 24 hod.

Odběr vzorků, jenž je směrodatný pro kontrolu dodržování limitů kanalizačního řádu, provádí provozovatel veřejné kanalizace. Tento je povinen odběr oznámit producentovi odpadních vod a v případě jeho zájmu zúčastnit se odběru, resp. získat část odebraného vzorku, mu toto umožnit. Pokud se producent odběru vzorku nezúčastní, je odběr provedený provozovatelem kanalizace platný. Za rozhodující se považuje vždy výsledek rozboru vzorku odpadních vod provedený provozovatelem kanalizace.

Kontrolu dodržování limitů kanalizačního řádu může, v souladu s platnou legislativou, provádět i vodoprávní úřad.

Pro účely tohoto kanalizačního řádu do skupiny pravidelně sledovaných odběratelů nejsou zařazeni žádní odběratelé, protože obec nemá odběratele, kteří se pravidelně sledují. Kontrola nepravidelně sledovaných odběratelů se provádí namátkově, podle potřeb a uvážení provozovatele kanalizace.

##### 11.2.3. Podmínky pro provádění odběrů a rozborů  odpadních vod

Pro ukazatele znečištění a odběry vzorků uvedené v tomto kanalizačním řádu platí následující  podmínky :

Podmínky :

- Kontrolní 2 hodinový směsný vzorek se pořídí sléváním 8 dílčích vzorků  stejného objemu v intervalech 15 minut.

- Kontrolní 8 hodinový směsný vzorek se pořídí sléváním 8 dílčích vzorků  stejného objemu v intervalech 1 hodiny.

- Kontrolní 24 hodinový směsný vzorek se pořídí sléváním 24 dílčích vzorků  stejného objemu v intervalech 1 hodiny.

- Čas odběru se zvolí tak, aby co nejlépe charakterizoval kvalitu vypouštěných odpadních vod.

- Pro analýzy odebraných vzorků se používají metody uvedené v českých technických normách, při jejichž použití se pro účely tohoto kanalizačního řádu má za to, že výsledek je co do mezí stanovitelnosti, přesnosti a správnosti prokázaný.

- Rozbory vzorků odpadních vod se provádějí podle metodického pokynu MZe č. j. 10 532/2002 - 6000 k plánu kontrol míry znečištění odpadních vod (čl. 28). Předepsané metody u vybraných ukazatelů jsou uvedeny.

Odběry vzorků musí provádět odborně způsobilá osoba, která je náležitě poučena o předepsaných postupech při vzorkování.

## 11.3.   PŘEHLED METODIK PRO KONTROLU MÍRY ZNEČIŠTĚNÍ OV

(metodiky jsou shodné s vyhláškou k vodnímu zákonu č. 254/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti k poplatkům za vypouštění odpadních vod do vod povrchových)

Upozornění: tento materiál je průběžně aktualizován, některé informace jsou uveřejňovány ve Věstníku pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví  a  ve Věstníku Ministerstva životního prostředí.

| Ukazatel znečištění | Označení normy | Název normy | Měsíc a rok vydání |
| --- | --- | --- | --- |
| CHSKCr | TNV 75 7520 | Jakost vod – Stanovení chemické spotřeby kyslíku dichromanem (CHSKCr)“ | 08.98 |
| RAS | ČSN 75 7346 čl. 5 | Jakost vod – Stanovení rozpuštěných látek – čl. 5 Gravimetrické stanovení zbytku po „žíhání“ | 07.98 |
| NL | ČSN EN 872 (75 7349) | „Jakost vod –Stanovení nerozpuštěných látek – Metoda filtrace filtrem ze skleněných vláken“ | 07.98 |
| Pc | ČSN EN 1189 (75 7465) čl. 6 a 7 TNV 75 7466 ČSN EN ISO 11885 (75 7387) | „Jakost vod – Stanovení fosforu – Spektrofotometrická metoda s molybdenanem amonným čl. 6 Stanovení celkového fosforu po oxidaci peroxodisíranem a čl. 7 Stanovení celkového fosforu po rozkladu kyselinou dusičnou a sírovou“ „Jakost vod – Stanovení fosforu po rozkladu kyselinou dusičnou a chloristou (pro stanovení ve znečištěných vodách)“ „Jakost vod – Stanovení 33 prvků atomovou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP AES)“ | 07.98 02. 00 02. 99 |
| N-NH4+ | ČSN ISO 5664 (75 7449) ČSN ISO 7150-1 (75 7451) ČSN ISO 7150-2 (75 7451) ČSN EN ISO 11732 (75 7454) ČSN ISO 6778 (75 7450) | „Jakost vod – Stanovení amonných iontů – Odměrná metoda po destilaci“ „Jakost vod – Stanovení amonných iontů – Část 1.: Manuální spektrometrická metoda“ „Jakost vod – Stanovení amonných iontů – Část 2.: Automatizovaná spektrometrická metoda“ „Jakost vod – Stanovení amoniakálního dusíku průtokovou analýzou (CFA a FIA) a spektrofotometrickou detekcí“ „Jakost vod – Stanovení amonných iontů – potenciometrická metoda“ | 06.94 06.94 06.94 11.98 06.94 |
| Nanorg | (N-NH4+)+(N-NO2-)+(N-NO3-) |  |  |
| N-NO2- | ČSN EN 26777 (75 7452) ČSN EN ISO 13395 (75 7456) ČSN EN ISO 10304-2 (75 7391) | Jakost vod – Stanovení dusitanů – Molekulárně absorpční spektrometrická metoda“ „Jakost vod – Stanovení dusitanového dusíku a dusičnanového dusíku a sumy obou průtokovou analýzou (CFA a FIA) se spektrofotometrickou detekcí“ „Jakost vod – stanovení rozpuštěných aniontů metodou kapalinové chromatografie iontů – Část 2: Stanovení bromidů, chloridů, dusičnanů, dusitanů, ortofosforečnanů a síranů v odpadních vodách“ | 09.95 12.97 11.98 |
| N-NO3- | ČSN ISO 7890-2 (75 7453) ČSN ISO 7890-3 (75 7453) ČSN EN ISO 13395 (75 7456) ČSN EN ISO 10304-2 (75 7391) | „Jakost vod – Stanovení dusičnanů – Část 2.: Spektrofotometrická destilační metoda s 4 – fluorfenolem“ „Jakost vod – Stanovení dusičnanů – Část 3.: Spektrofotometrická metoda s kyselinou sulfosalicylovou“ „Jakost vod – Stanovení dusitanového dusíku a dusičnanového dusíku a sumy obou průtokovou analýzou (CFA a FIA) se spektrofotometrickou detekcí“ „Jakost vod – stanovení rozpuštěných aniontů metodou kapalinové chromatografie iontů – Část 2: Stanovení bromidů, chloridů, dusičnanů, dusitanů, ortofosforečnanů a síranů v odpadních vodách“ | 01.95 01.95 12. 97 11.98 |
| AOX | ČSN EN 1485 (75 7531) | „Jakost vod – Stanovení adsorbovatelných organicky vázaných halogenů (AOX)“ | 07.98 |
| Hg | ČSN EN 1483 (75 7439) TNV 75 7440 ČSN EN 12338 (75 7441) | „Jakost vod – Stanovení kadmia atomovou absorpční spektrometrií “ „Jakost vod – Stanovení 33 prvků atomovou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP AES)“ | 08.98 08.98 10.99 |
| Cd | ČSN EN ISO 5961 (75 7418) ČSN EN ISO 11885 (75 7387) |  | 02.96 02.99 |

Podrobnosti k uvedeným normám :

- u stanovení fosforu ČSN EN 1189 (75 7465) je postup upřesněn odkazem na příslušné články této normy. Použití postupů s mírnějšími účinky mineralizace vzorku podle ČSN EN 1189 čl. 6 nebo podle ČSN ISO 11885 je podmíněno prokázáním shody s účinnějšími způsoby mineralizace vzorku podle ČSN EN 1189 čl. 7 nebo podle TNV 75 7466,

- u stanovení CHSKCr podle TNV 75 7520 lze použít koncovku spektrofotometrickou (semimikrometodu) i titrační,

- u stanovení amonných iontů je titrační metoda podle ČSN ISO 5664  vhodná pro vyšší koncentrace, spektrometrická metoda manuální podle ČSN ISO 7150-1 (75 7451) nebo automatizovaná podle ČSN ISO 7150-2 (75 7451) je vhodná pro nižší koncentrace. Před spektrofotometrickým stanovením podle ČSN ISO 7150-1, ČSN ISO 7150-2 a ČSN EN ISO 11732 ve znečištěných vodách, v nichž nelze rušivé vlivy snížit filtrací a ředěním vzorku, se oddělí amoniakální dusík od matrice destilací podle ČSN ISO 5664,

- u stanovení dusitanového dusíku se vzorek před stanovením podle ČSN EN ISO 10304-2 se vzorek navíc filtruje membránou 0,45 mikrometrů. Tuto úpravu, vhodnou k zabránění změn vzorku v důsledku mikrobiální činnosti, lze užít
i v kombinaci s postupy podle ČSN EN 26777 a ČSN EN ISO 13395,

- u stanovení dusičnanového dusíku jsou postupy podle ČSN ISO 7890-3, ČSN EN ISO 13395 a ČSN EN ISO 10304-2 jsou vhodné pro méně znečištěné odpadní vody. V silně znečištěných vodách, v nichž nelze rušivé vlivy snížit filtrací, ředěním nebo čiřením vzorku, se stanoví dusičnanový dusík postupem podle ČSN ISO 7890-2, který zahrnuje oddělení dusičnanového dusíku od matrice destilací,

- u stanovení kadmia určuje ČSN EN ISO 5961 (75 7418) dvě metody atomové absorpční spektrometrie (dále jen „AAS“) a to  plamenovou AAS pro stanovení vyšších koncentrací a bezplamenovou AAS s elektrotermickou atomizací pro stanovení nízkých koncentrací kadmia.

# 12. KONTROLA  DODRŽOVÁNÍ  PODMÍNEK  STANOVENÝCH

# KANALIZAČNÍM ŘÁDEM

Kontrolu dodržování kanalizačního řádu provádí provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu v návaznosti na každý kontrolní odběr odpadních vod. O výsledcích kontroly (při zjištěném nedodržení podmínek kanalizačního řádu) informuje bez prodlení dotčené odběratele (producenty odpadních vod) a vodoprávní úřad. Na viníkovi může navíc uplatnit náhrady ztráty v rámci vzájemných smluvních vztahů a platných právních norem (viz § 10 zákona č. 274/2001 Sb. a § 14 vyhlášky č. 428/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Za účelem kontroly dodržování podmínek kanalizačního řádu je producent odpadních vod povinen na vyžádání provozovatele kanalizace tomuto předat situační zakreslení (schéma) vnitřní kanalizace závodu, organizace nebo objektu s vyznačením profilů a míst, směrodatných pro kontrolu množství a kvality odpadních vod vypouštěných do kanalizace pro veřejnou potřebu ( měrné objekty, předčistící zařízení, důležité kanalizační objekty atd.). Toto musí odpovídat skutečnému provedení kanalizace.

# 13. AKTUALIZACE  A  REVIZE  KANALIZAČNÍHO  ŘÁDU

Aktualizace kanalizačního řádu (změny a doplňky) provádí vlastník kanalizace podle stavu, resp. změn technických a právních podmínek, za kterých byl kanalizační řád schválen. Revizí kanalizačního řádu se rozumí kontrola technických a právních podmínek, za kterých byl kanalizační řád schválen. Revize, které jsou podkladem pro případné aktualizace, provádí provozovatel kanalizace průběžně, nejdéle však vždy po 5 letech od schválení kanalizačního řádu. Provozovatel informuje o výsledcích těchto revizí vlastníka kanalizace a vodoprávní úřad.

V Brně říjen 2007					Vypracoval: Ing. Bohumil Rampula