KANALIZAČNÍ  ŘÁD

VEŘEJNÉ KANALIZACE

MĚSTA JEVÍČKA

Vypracoval VHOS,a.s. Moravská Třebová, březen 2009

# OBSAH

1. 	Titulní list kanalizačního řádu

2. 	Úvodní ustanovení kanalizačního řádu

2.1  Účel kanalizačního řádu

2.2  Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu

3. 	Popis území

3.1  Charakter lokality

3.2  Základní údaje

4. 	Technický popis kanalizace

5. 	Čistírna odpadních vod

5.1  Sestava objektů ČOV

5.2  Projektovaná kapacita ČOV

5.3  Současný stav

5.4  Vodoprávní povolení k vypouštění

6.   Údaje o recipientu

- Seznam látek, které nejsou odpadními vodami

- Nejvyšší přípustná míra znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace

8.1  Kategorizace producentů odpadních vod

8.2  Producenti kategorie „A“

8.3  Producenti kategorie „B“

8.4  Obecně platné koncentrační limity znečištění

8.5  Drtiče odpadu

- Měření množství odpadních vod

- Kontrola jakosti odpadních vod

10.1 Rozsah a podmínky kontroly prováděné producenty odpadních vod

10.2 Doplňující ustanovení

- Opatření při poruchách a haváriích

- Kanalizace a ČOV Zadní Arnoštov

12.1 Technický popis kanalizace

12.2 Čistírna odpadních vod

12.3 Údaje o recipientu

12.4 Přípustná míra znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace

12.5 Kontrola množství a kvality vypouštěných vod

12.6 Opatření při poruchách a haváriích

- Zásady dodržování kanalizačního řádu

- Závěrečná ustanovení

- Související legislativní předpisy

- Související dokumenty, použité podklady

Přílohy:

- Kanalizační síť města Jevíčka

- Kanalizační síť obce Zadní Arnoštov

- Rozhodnutí o schválení kanalizačního řádu

1. TITULNÍ  LIST  KANALIZAČNÍHO  ŘÁDU

Název obce a příslušné stokové sítě: 	JEVÍČKO

Identifikační číslo majetkové evidence stokové sítě:

5308-659321-276791-3/1

Identifikační číslo majetkové evidence čistírny odpadních vod:

5308 -659321-276791- 4/1

Působnost tohoto kanalizačního řádu se vztahuje na vypouštění odpadních vod do stokové sítě města Jevíčka zakončené městskou čistírnou odpadních vod a kanalizace místní části Zadní Arnoštov zakončené ČOV.

Vlastník kanalizace		:	Město Jevíčko

Identifikační číslo   		:	276 791

Sídlo				: 	Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko

Provozovatel kanalizace	:	VHOS,a.s.

Identifikační číslo		: 	48172901

Sídlo				:	Nádražní 6, 571 01 Moravská Třebová

Zpracovatel kanal. řádu	:	VHOS,a.s.

Datum zpracování 		: 	03/2009

Záznamy o platnosti kanalizačního řádu:

Kanalizační řád byl schválen dle § 14 z.č. 274/2001 Sb., rozhodnutím místně příslušného vodoprávního úřadu Městského úřadu v Moravské Třebové č.j. MUMT 15390/2009 ze dne 4.6.2009.

2. ÚVODNÍ  USTANOVENÍ  KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

Kanalizační řád stanovuje podmínky, za nichž se producentům odpadních vod povoluje vypouštět do kanalizace odpadní vody z určeného místa, v určitém množství a v určité koncentraci znečištění v souladu s vodohospodářskými legislativními předpisy tak, aby byly plněny podmínky vodoprávního povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových.

Základní právní normy:

- z.č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, ve znění z.č. 76/2006 Sb.

- vyhl. č. 428/2001 Sb., ve znění vyhl.č. 146/2004 Sb. a vyhl.č. 515/2006 Sb

- z.č. 254/2001 Sb. o vodách, vč. změn z.č. 20/2004 Sb.

2.1 ÚČEL KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

Kanalizační řád vytváří právní podstatu pro užívání stokové sítě a tím umožňuje producentům odpadních vod co nejhospodárněji odvádět odpadní vody a současně vymezuje podmínky pro vypouštění odpadních vod tak, aby:

- byla plněna rozhodnutí vodoprávního úřadu

- nebyla ohrožena jakost povrchových a podzemních vod

- nebyla negativně ovlivňována funkce ČOV

- nebyla ohrožena funkce, stav a životnost stokového systému a odpadní vody byly odváděny plynule a bezpečně

Kanalizační řád vychází z požadavků vodoprávního úřadu a technických možností kanalizace ve městě Jevíčko a v místní části Zadní Arnoštov a určuje znečišťovatelům nejvyšší přípustnou míru znečištění a množství odpadních vod vypouštěných do kanalizace, dále stanovuje látky, které nejsou odpadními vodami a jejich vniknutí do kanalizace musí být zabráněno a další podmínky provozu.

2.2 VYBRANÉ POVINNOSTI PRO DODRŽOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

- Vypouštění odpadních vod do kanalizace v rozporu s kanalizačním řádem nebo smlouvou o odvádění odpadních vod je klasifikováno jako přestupek (fyzické osoby) nebo správní delikt (právnické a podnikající fyzické osoby) a podléhá sankcím §32,33 z.č.274/2001 Sb.

- Vlastník pozemku nebo stavby připojený na kanalizaci nesmí z těchto objektů vypouštět do kanalizace odpadní vody do nich dopravené z jiných nemovitostí pozemků, staveb nebo zařízení bez souhlasu provozovatele kanalizace.

- Nově smí vlastník nebo provozovatel kanalizace připojit na tuto kanalizaci pouze stavby a zařízení, u nichž vznikající odpadní nebo jiné vody nepřesahují před vstupem do veřejné kanalizace míru znečištění přípustnou kanalizačním řádem. V případě přesahující určené míry znečištění je odběratel povinen odpadní vody před vstupem do kanalizace předčišťovat.

- Vlastník kanalizace je povinen podle § 25 vyhlášky č. 428/2001 Sb. změnit nebo doplnit kanalizační řád, změní-li se podmínky, za kterých byl schválen.

- Kanalizační řád je výchozím podkladem pro uzavírání smluv na odvádění odpadních vod kanalizací mezi vlastníkem, příp. provozovatelem  kanalizace a odběratelem.

- V případě, že je kanalizace ukončena čistírnou odpadních vod, není dovoleno vypouštět do kanalizace odpadní vody přes septiky ani přes žumpy (§ 18 z.č. 274/2001 Sb.)

3. POPIS  ÚZEMÍ

3.1 CHARAKTER LOKALITY

Město Jevíčko leží v jihozápadní části bývalého okresu Svitavy. Město Jevíčko tvoří dvě městské části – Jevíčko a Zadní Arnoštov. Katastrální výměra města je 1 324 ha.

Z hlediska geomorfologického členění Jevíčsko leží na Malé Hané - podcelku Boskovické brázdy. Samotné město leží na vyvýšenině mezi dvěma potoky, Malonínským a Žlíbeckým. Tyto se vlévají ve východní části do toku Jevíčka. Nadmořská výška zájmového území města se pohybuje od 340 m n.m do 370 m n.m. Klimatické poměry jsou zde příznivé. Průměrná teplota se pohybuje kolem 7 °C s úhrnem průměrných srážek pod 600 mm.

3.2 ZÁKLADNÍ  ÚDAJE

Město Jevíčko má 2760 obyvatel, na kanalizaci je napojeno cca 2500 obyvatel a několik průmyslových závodů. Nejvýznamnějším producentem průmyslových odpadních vod je Rabbit Trhový Štěpánov s.r.o. Místní část Zadní Arnoštov má cca 70 obyvatel. Na kanalizaci je napojeno 12 nemovitostí.

Ve městě Jevíčko je vybudována jednotná kanalizace. Kanalizačním systémem jsou odváděny odpadní vody na městskou čistírnu odpadních vod. Vyčištěné vody jsou vypouštěny do řeky Jevíčky (těsně pod soutokem s Malonínským potokem). V místní části Zadní Arnoštov je vybudovaná splašková kanalizace zakončená ČOV. Vyčištěné vody jsou vypouštěny do místní vodoteče Kelinky.

Zásobení pitnou vodou je realizováno z veřejného vodovodu, který je zásoben ze zdrojů podzemní vody situovaných v k.ú. Jaroměřice, Jevíčko-předměstí, Biskupice, Zadní Arnoštov a Bělá u Jevíčka. V období roku 2008 představovalo množství pitné vody fakturované průměrně 480 m3/den (Jevíčko) a 8 m3/den (Z. Arnoštov). Ve stejném období bylo fakturováno průměrně 522 m3/den (Jevíčko) a 2 m3/den (Z. Arnoštov) odpadních vod odvedených kanalizací.

Kanalizací města Jevíčka jsou odváděny odpadní vody vznikající v bytovém fondu (obyvatelstvo), při výrobní činnosti (průmyslová výroba, podniky, provozovny),  v zařízeních občansko - technické vybavenosti a státní vybavenosti (městská vybavenost) a srážkové a povrchové vody (vody ze střech, zpevněných ploch a komunikací).

Kanalizací místní části Zadní Arnoštov jsou odváděny pouze splaškové vody.

4. TECHNICKÝ POPIS KANALIZACE

Město Jevíčko má vybudovanou jednotnou kanalizaci, její převážná část byla vybudovaná před rokem 1900, a to hlavně v historickém jádru města. S rozvojem zástavby byly budovány i nové větvě kanalizační sítě.

Jednotlivé části kanalizace jsou vytvořeny z různých materiálů. Nejstarší stoky jsou zděné (kamenné, cihlové), následně byly doplňovány betonovými, kameninovými, železobetonovými. Stoky budované v posledních letech jsou pak v převážné většině plastové.

Celková délka kanalizační sítě činí 16,7 km. Celkový počet přípojek činí 682.

Na kanalizační síti je vybudováno 7 dešťových oddělovačů, z toho čtyři jsou zaústěny do Malonínského potoka, dva do Žlíbeckého potoka. Odlehčení před ČOV je zaústěno do Jevíčky.

Jedná se o jednotnou soustavu odvádějící splaškové i dešťové odpadní vody.  Základní páteř celého systému ve městě tvoří kmenová stoka A

Kmenová stoka A

Kmenová stoka začíná v prostoru městské ČOV,  prochází pod stávající komunikací na Biskupice, kde je vybudováno odlehčení do Malonínského potoka. Dále je sběrač veden pravostranně podél komunikace k zástavbě, kde se lomí vlevo, přičemž probíhá nad vodotečí (Žlibecký potok).  Stoka pokračuje podél ulice Pod zahradami směrem k areálu Agrostav, zde podchází ulici Olomouckou a dále pokračuje směrem k ul. Brněnská. Po přechodu ul. Brněnská  již pokračuje ve vlastní městské zástavbě, a to ulicemi Pionýrská, Slunečná, Karla Čapka a v současnosti končí  v plánované zástavbě v lokalitě Panské Pole.

Tato kmenová stoka odvádí veškeré odpadní vody z městské zástavby do stávající ČOV.

Stoka A má tyto profily:

| Profil | Materiál | Délka potrubí | Umístění |
| --- | --- | --- | --- |
| DN 300 | TBR 16 | 25,81m | ČOV |
| ODLEHČENÍ OK A-1 |  |  |  |
| DN 800 | TBR 16 | 410m | Podél ul. Biskupická |
| DN 600 | TBR 16 | 698,63m | Podél ul. Pod zahradami; přes ul. Olomouckou po autoservis |
| ODLEHČENÍ OK A-2 |  |  |  |
| DN 800 | TBR 16 | 60m | U Autoservisu |
| DN 500 | TBR 16 | 100m |  |
| DN 400 |  | 115,53m | M.Mikuláše, Pionýrská |
| DN 200 |  | 6,94m | Pionýrská |
| ODLEHČENÍ OK A-3 |  |  |  |
| DN 500 |  | 100,88m | Pionýrská |
| DN 400 |  | 217,72m | Slunečná |
| DN 300 |  | 179,37m | Slunečná |
| ODLEHČENÍ OK A-4 |  |  |  |
| DN 500 | PVC U | 98m | K.Čapka |
| DN 300 | PVC U | 398m | ZTV pro RD Panské Pole |

Délky, profily a materiál kmenové stoky jsou převzaty z dostupných vodoprávních rozhodnutí, respektive ze stávajícího generelu kanalizace města Jevíčka.

Přivaděč na ČOV byl budován po etapách, a to v rámci základní technické vybavenosti města od roku 1986. Do roku 1989 byly vybudovány první dvě etapy. I.etapa byla povolena v roce 1986 pod č.j.  VLHZ 782/86 Vo  vodoprávním orgánem. V následujícím roce byla povolena další etapa pod č.j. VLHZ 215/87/Vo.  Těmito dvěma etapami byla vybudována kmenová stoka po odlehčovací komoru OK- A-2.  Užívání této stavby bylo povoleno Okresním úřadem ve Svitavách ref.ŽP pod č.j. ŽP/VH/1934/99-Ja dne 22.10.1999.

S rozvojem bytové zástavby byla v rámci výstavby 24 b.j. v ul. M.Mikuláše prodloužena kmenová stoka. Stavba zahrnovala výstavbu odlehčovací komory OK A-2 a cca 160m stoky. Tato stoka se budovala v roce 1989. Užívání stavby, respektive povolení stavby bylo vodoprávním úřadem povoleno pod č.j. VLHZ 904/89/Vo dne 17.10.1989.

Další část stoky po OK A-3 byla podmiňující investice dostavby městské ČOV.

V roce 2001 bylo dobudováno propojení kanalizace na ul. K.Čapka a Slunečná, včetně vybudování odlehčovací komory OK A-4. Tato stavba byla stavebně povolena okresním úřadem referátem ŽP pod č.j. ŽP/VH/1006/98-Ja. Vlastní užívání stavby bylo vydáno dne 5.6.2001 vodoprávním úřadem pod č.j. ŽP/VH/140/2001/Pa.

Zatím poslední část kmenové stoky byla dobudována v roce 2008. Jednalo se o kanalizaci na ul. K.Čapka a v plánované zástavbě rodinných domů v lokalitě Panské Pole. Tato akce byla stavebně povolena v roce 2005 a vlastní užívání bylo povoleno MÚ v M.Třebové odborem životního prostředí pod č. j. S MUMT 34407/2007-OZP5

Celková délka kmenové stoky v současnosti činí cca 2,41 km.

Kanalizační síť je rozdělena podle morfologie terénu na tři  hlavní hydrotechnická povodí:

I.povodí:

Do tohoto povodí je zahrnuto sídliště v prostoru nad ul. A. K. Vitáka, včetně přilehlé zástavby rodinných domků mateřskou školou a jeslemi, dále ul. M. Mikuláše, Na Salajce, Pionýrská, Slunečná, Nerudova, část ul. K. Čapka a Brněnská. Stoky jsou provedeny z kameniny a železobetonu. Kanalizační přípojky Js 150 a 200 jsou z kameniny. Celková délka tohoto úseku činí cca 5km

Na základě vyhodnocení průtoku v kanalizační síti bylo provedeno propojení stok v křižovatce ul. Okružní-Brněnská. Tento zásah do stokové sítě zvětšil povodí č I. při deštích o ul. Dolní farní, Horní farní, Okružní III, část nám. Palackého a zbytek ul. Brněnské.

Do kmenové stoky je celé toto povodí zaústěno v ul. Brněnská před odlehčovací komoru          OK A-2.

V posledních 10 letech došlo k rozšíření stávající kanalizační sítě. Jednalo se především o následující lokality:

- Dostavba sídliště K.Čapka

Stoka AM		DN 300 PVC délky 174m

Stávající stoka AM byla v souvislosti s výstavbou nových RD prodloužena. Nová stoka je zaústěna do uzlu č. 85. Povolení k užívání stavby bylo vydáno ref. ŽP Okresního úřadu ve Svitavách 15.10.1998 pod č.j. ŽP/VH/824/98-Ja

- Technická infrastuktura prodloužení ul. Nerudova

Stoka AM		DN 300 PVC délky 238m

Jedná se o pokračování stoky, která byla budována v rámci dostavby sídliště K.Čapka. Je zaústěna do koncového uzlu (č. 81).  Výstavba byla stavebně povolena vodoprávním úřadem 14.5.2001 pod č.j. ŽP/VH/697/2001/Pa.

- Propojení kanalizace ulice Brněnská

# Stoka AH		DN 500 kamenina délky 57m

Jedná se o propojení uzlů  č. 37 a 149  (cca 37m) a následnou rekonstrukci části původní kanalizace v délce cca 20m.. Tento zásah do kanalizace je povolen vodoprávním úřadem dne 20.9.2000 pod č.j. ŽP/VH/1582/200/Pa.

### II.povodí

V bezdeštném období odvádí toto povodí odpadní vody z následujících ulic: Okružní I, Okružní II, Okružní III, Okružní IV, ul. Dolní farní, Horní farní, Kobližná, Křivánkova, Barvířská,  část ul. Brněnská, Olomoucká, část Třebovské, Krátká, Pivovarská, Růžová, Palackého nám., Malé nám., část Biskupické, Pod zahradami. Pro bezporuchový odtok dešťových vod bylo provedeno propojení tohoto povodí s povodím č.I. a to v ul. Brněnská, tímto propojením je možno odvádět vody z  ul. Dolní farní, Horní farní a části nám. Palackého a ul. Brněnská.

Materiál stok je různorodý beton, kamenina, zděné z cihel a kamenů. Profily stok od Js 300 do 800. Celková délka tohoto úseku je cca 4,3 km.

Toto povodí je rozděleno do dvou páteřních stok označených jako stoka AD a stoka AB.

-Stoka AD je do přivaděče napojena v ul. Olomoucká. Před vlastním zaústěním je na stoce provedeno odlehčení OK AD-1. Odlehčené vody jsou odváděny do Malonínského potoka.

- Stoka AB je do sběrače A zaústěna v ulici Biskupická.

V souladu s generelem kanalizace města Jevíčko byla do tohoto povodí zahrnuta i ul. Svitavská, a tím i část ul. K.Čapka a Nappova.

Nejvýznamnějšími akcemi,  které byly  v posledních 10 letech budovány v tomto povodí jsou:

- Kanalizace ul. Svitavská

Stoka AB		DN 300 PVC délky 186m

DN 400 PVC délky 219m

DN 500 PVC délky 167m

Stoka AB-3		DN 300 PVC délky 12m

Stoka AB-4		DN 300 PVC délky 7m

Touto stavbou byla vyřešena celková rekonstrukce kanalizace v ul. Svitavské, včetně přepojení stok v ul. K.Čapka (stoka AB-4) a v ul. Nappova (stoka AB-3). U této stavby je povoleno vodoprávním úřadem předčasné užívání, a to rozhodnutím z 19.6.2002 pod č.j. ŽP/VH/1009/2002/Pa.

- Propojení kanalizace ulice Brněnská

Vlastní  popis je uveden v kapitole I.povodí.

- Revitalizace Palackého náměstí

Součástí stavby byla rekonstrukce historických stok vedoucí středem a na severní části náměstí. Povolení k užívání této akce bylo vydáno rozhodnutím z 13.4.2011 pod č. j. MUMT 11587/2011. Součástí stavby jsou následující stoky profilu DN 400-250m:

Stoka „A“ 		PVC délky 250,7m

Stoka „B“ 		PVC délky 81,6m

Stoka „C“ 		PVC délky 30,9m

Stoka „D“ 		PVC délky 70,1m

Stoka „E“ 		PVC délky 58,1m

- Rekonstrukce MK-ul. Pod zahradami

Součásti stavby bylo především odlehčení jednotné kanalizace převedením části odpadních vod do vodoteče a zkapacitnění části stoky AB.

Kapacitnění a přeložení části stoky AB 		DN 800 sklolaminát délky 35m

Kapacitní stoka (přepojení)			DN 300  PP délky 11,5m

Objekt odlehčovací komory je proveden jako železobetonový monolit o vnitřních půdorysných rozměrech 1,7 x 4,5m.

### Povolení k užívání stavby bylo vydáno vodoprávním orgánem dne 1.3.2011 pod č. j. MUMT 6339/2011.

### III.povodí

Toto povodí zahrnuje lokalitu, která je zaústěna do ČS. Jedná se o ulice Dolní, Zadní, Příční. K.Appla, Dr. Klimeše, ul. U Cihelny, část ul. Třebovská, ul. Horní. Veškeré odpadní vody jsou svedeny do páteřního sběrače (stoka AA), původně označen jako S4.  Je veden z čerpací stanice podél komunikace ul. Biskupická. V místě zahájení zástavby se lomí a pokračuje podél Žlibeckého potoka, kříží ulici Třebovskou a končí v blízkosti místního koupaliště Žlibka. Celková délka tohoto úseku je cca 2,5 km. Do přivaděče jsou zaústěny samostatnými výtlaky DN 100 a DN 300 dešťové a splaškové vody z čerpací stanice umístěné v prostoru ul. Biskupská, vedle závodu ASCI, a to včetně průmyslového závodu ASCI..

Stoka AA (S4) má následující profily:

| Profil | Materiál | Délka potrubí | Umístění |
| --- | --- | --- | --- |
| DN 300 | PVC | 32m | Výtlak z ČS do kmen.stoky |
| DN 100 | PVC | 33m | Výtlak z ČS do kmen.stoky |
| Čerpací stanice |  |  |  |
| DN 500 |  | 230m | Podél komunikace Biskupická |
| DN 400 |  | 196,31m | Podél Žlibeckého potoka |
| DN 300 |  | 231,28m | Podél Žlibeckého potoka, koupaliště Žlibka |

Výstavba části stoky, a to včetně čerpací stanice, byla povolena v roce 1994 vodoprávním úřadem pod č.j. ŽP/VH/1377/94-Ja.. Povolení užívání stoky S4 vydal ref. ŽP Okresního úřadu ve Svitavách dne 29.9.1999 pod č.j. ŽP/VH/823/98-Ja

Toto povodí zahrnuje stoku značenou jako AA-1 (původně S5), která je rovněž svedena do čerpací stanice. Je vedena kolmo na stávající ČS, následně pak odbočuje ke křižovatce ul. U Střelnice a ul. U Cihelny.  Zde jsou do ni napojeny odpadní vody z ul. U cihelny. Cca po 50 m je stoka ukončena.

Prodloužením této stoky bude vyřešeno odkanalizování obce Víska u Jevíčka. Přivaděč pro Vísku se předpokládá v délce cca 2000m .

V roce 2003 i v tomto povodí došlo k rozšíření stávající kanalizační sítě. Jednalo se o následující akci:

- Vodovod a kanalizace ul. Horní

# Stoka AA7-1		DN 400 PVC délky 88m

Stavba stoky byla povolena Městským úřadem Moravská Třebová odborem majetku města a životního prostředí pod č.j. ŽP/V116/03/Hud.-231/2 v roce 2003.

Další významnou stavbou, která proběhla v posledních 5 letech bylo vybudování odlehčovací komory OK AA-1 a rekonstrukce stok do ní zaústěných.

- Rekonstrukce a prodloužení kanalizace ul. Třebovská

Stoka AA-7		DN 500 Ultrarib 2 délky 198m (rekonstrukce)

DN 400 PVC délky 77m (prodloužení)

DN 300 PVC délky 88m (prodloužení)

DN 600 PVC délky 19,5m (napojení rekonstruované stoky na OK)

DN 200 PVC délky 6m

DN 400 PVC délky 2m (napojení na sběrač AA)

Touto akcí bylo částečně vyřešeno hydraulické přetěžování sběrače AA. Stavba byla uvedena do užívání v roce 2006 rozhodnutím vodoprávního úřadu v M.Třebové po č.j. S MUMT 2253/2006OZP5.

Přehled stokové sítě je zpracován formou pasportu z roku 1997 a je uložen na MěÚ v Jevíčku, na ČOV  v Jevíčku a v archívu PRV – VHOS, a. s.

V roce 1999 zpracovala AQUATIS a. s.Brno generel kanalizační sítě. Z důvodů rozvoje okrajových částí města v roce 2007 byl zpracován přepočet kmenové stoky „A“. Stoka byla kategorizována dle hydraulického zatížení, respektive přetížení a následně byly vytipovány nejkritičtější uzly a úseky  na kanalizačním sběrači, které je nutno v dohledné době upravit, aby byla zajištěna stabilita celého kanalizačního systému města.

###### Odlehčovací komory

| Název | ## Lokalizace | na stoce | Výška přepadové hrany | Vodoteč, do které je zaústěno odlehčení |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OK A-1 | před ČOV | A | 338,12 m n.m. | Jevíčka |
| OK A-2 | ul. Na rybníku | A | 343,71 m n.m. | Malonínský potok |
| OK A-3 | ul. Pionýrská | A | 344,94 m n.m. | Malonínský potok |
| OK A-4 | ul. K.Čapka | A |  | Malonínský potok |
| OK AA-1 | ul. Třebovská | AA-7 | 343,65 m.n.m | Žlibecký potok |
| OK AB-1 | ul. Biskupická | AB |  | Žlibecký potok |
| OK AD-1 | ul. Olomoucká | AD | 340,46 m n.m. | Malonínský potok |

Rozdělovací komory

Jedná se revizní šachty, ve kterých jsou umístěna zvýšená odtoková potrubí sloužící k převedení části odpadních vod do jiných povodí na síti, především při přívalových deštích

| Číslo š. | ## Lokalizace | na stoce | zaústění odtokového potrubí |
| --- | --- | --- | --- |
| 45 | křižovatka ul. Slunečná a Smolenská | A | do vodoteče |
| 122 | křižovatka ul. Okružní I a Třebovská | AB | do stoky AA6 |
| 125 | ul. Okružní I | AB | do vodoteče |

##### 5. ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

Stavba čistírny odpadních vod v Jevíčku byla zahájena v roce 1988 a do zkušebního provozu byla ČOV uvedena v květnu 1993. Technologie použitá na ČOV byla zvolena s ohledem na velikost a charakter města, předpokládaný rozvoj města a zejména s ohledem na jednoduchost výstavby. Odstraňování stavebních, technologických závad a nedostatků na ČOV bylo dlouhodobou záležitostí a povolení užívání stavby k trvalému provozu bylo vydáno až v roce 1997. Kapacita tehdejší ČOV činila cca 3 450 EO.

Po roce 1990 došlo k výraznému rozvoji průmyslu ve městě a bylo zřejmé, že zbývající kapacita ČOV zaručuje pouze minimální možnost napojení dalších producentů odpadních vod, a to pouze producentů splaškových vod. Vzhledem k nedostatečné kapacitě ČOV, zastaralé technologii (zejména poruchové a málo účinné provzdušňovací zařízení, nedostatečná kapacita kalové koncovky, aj.) a zpřísnění legislativních požadavků na kvalitu vypouštěných vod byla ČOV v letech 2002 až 2003 rekonstruována. ČOV je po rekonstrukci řešena jako mechanicko-biologická s aerobní stabilizací kalu a jeho následným odvodněním na dekantační odstředivce. Kapacita stávající ČOV je  4184 EO.

V únoru 2009 byl zpracován projekt intenzifikace ČOV, který řeší doplnění technologie  ČOV zařízením pro chemické srážení fosforu a úpravu kalové koncovky pro hygienizaci kalu do II kategorie.

5.1 SESTAVA OBJEKTŮ ČOV

###### Čerpací stanice

- hrubé česle

- - šneková čerpadla

Hrubé předčištění

- -    samočisticí jemné česle

- lapák písku

- separátor písku

- lapák tuku a plovoucích nečistot

- rozdělovací objekt

Biologická část

- oxidační příkopy

- dosazovací nádrže

- čerpací stanice vratného a přebytečného kalu

-     nádrž na fugát

Kalové hospodářství

- uskladňovací nádrž

- dekantační odstředivka

- mezideponie odvodněného kalu

5.2 PROJEKTOVANÁ KAPACITA ČOV

- Stavební povolení:

- Vydal		:	RŽP Ok.Ú Svitavy

- pod č.j.	:	ŽP/VH/1307/2001/Pa

- dne		:	20.8.2001

Projektované parametry zatížení

| - Množství odpadních vod | - rozměr | - hodnota |
| --- | --- | --- |
| - Qcelk. | - m3/d | - 685 |
| - BSK5 celkové /včetně rezervy pro výhled / | - kg/d | - 251,04 |
|  | - mg/l | - 171,96 |
| - CHSK | - kg/d | - 502,08 |
|  | - mg/l | - 343,92 |
| - NL | - kg/d | - 230,12 |
|  | - mg/l | - 157,63 |
| - Ncelk | - kg/d | - 50,65 |
|  | - mg/l | - 34,70 |
| - Pcelk | - kg/d | - 10,46 |
|  | - mg/l | - 7,17 |
| - Celkový počet EO (60 g.os/d) |  | - 4.184 |

Projektované parametry na odtoku

Množství : max. 27,9 l/s, prům. 9,8 l/s, 850 m3/den,  26.600 m3/měs., 319.000 m3/rok

- Kvalita:

| - Ukazatel | - prům. hodnoty - mg/l | - max. hodnoty - mg/l |
| --- | --- | --- |
| - BSK5 | - 25 | - 40 |
| - CHSK | - 120 | - 150 |
| - NL | - 25 | - 40 |
| - N-NH4 | - 15 | - 20 |

5.3 SOUČASNÝ STAV

Množství odpadních vod v roce 2008:

Qprům. = 1009 m3/d, tj. 11,7 l/s

Průměrná kvalita odpadních vod na přítoku a odtoku ČOV a účinnost čištění v roce 2008:

| Ukazatel | Přítok mg/l | Odtok mg/l | Účinnost % |
| --- | --- | --- | --- |
| BSK5 | 279 | 1,8 | 99,4 |
| CHSKCr | 605 | 23 | 96,2 |
| NL | 174 | 5 | 97,1 |
| N-NH4 | 41,6 | 3,1 | 92,5 |
| Nanorg. | 46,4 | 23,1 | 50,2 |
| Nc | 77,5 | 27,3 | 64,8 |
| Pc | 10 | 4,6 | 84,0 |

5.4 VODOPRÁVNÍ POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ

- Povolené nakládání s vodami:

- Vydal  vodoprávní úřad	: 	OŽP MěÚ Moravská Třebová

- Pod č.j.			:	S MUMT 5025/2009

- Dne				:	19.2.2009

- Množství:

|  |  | - max. | - prům. |
| --- | --- | --- | --- |
| - Q | - l/s | - 27,9 | - 12,4 |
| - Qd | - m3 | - 1070 |  |
| - Qměs. | - m3 | - 32 000 |  |
| - Qrok | - m3 | - 390 000 |  |

- Kvalita :

| - Ukazatel | - „p“(mg/l) | - „m“(mg/l) |
| --- | --- | --- |
| - BSK5 | - 20 | - 40 |
| - CHSKCr | - 100 | - 120 |
| - NL | - 25 | - 40 |
| - N-NH4 | - 10* | - 22 |

- * aritmetický průměr za kalendářní rok

6. ÚDAJE O RECIPIENTU

Jevíčka v místě soutoku s Malonínským potokem (č.hydrolog. pořadí 4–10–02–091):

Q355 .............	127 l/s

Jevíčka – Plechtinec

BSK5			   2,4 mg/l

CHSKCr		 13,6 mg/l

N-NH4		  	   0,17 mg/l

Pc			   5,92	mg/l

7. SEZNAM LÁTEK, KTERÉ NEJSOU ODPADNÍMI VODAMI

Seznam látek, které nejsou odpadními vodami a jejichž vniknutí do kanalizace musí být zabráněno (v souladu se z.č. 254/2001 Sb.)

Zvlášť nebezpečné látky

- Organohalogenové, organofosforové a organocínové sloučeniny

- Látky vykazující karcinogenní, mutagenní a teratogenní vlastnosti ve vodním prostředí nebo jeho vlivem

- Rtuť a její sloučeniny

- Kadmium a jeho sloučeniny

- Persistentní minerální oleje a uhlovodíky ropného původu

- Syntetické látky, které se mohou vznášet, zůstávat v suspenzi nebo klesnout ke dnu

- Kyanidy

Nebezpečné látky

- Metaloidy,kovy a jejich sloučeniny-zinek, měď, nikl, chróm, olovo, selen, arzen, antimon, molybden, titan, cín, baryum, berylium, bor, uran, vanad, kobalt, thalium, telur, stříbro

- Biocidy a jejich deriváty

- Látky, které mají škodlivý účinek na chuť nebo vůni produktů pro lidskou spotřebu pocházející z vodního prostředí

- Toxické nebo perzistentní organické sloučeniny křemíku a látky, které mohou zvýšit obsah těchto sloučenin ve vodách, vyjma těch, jež jsou biologicky neškodné

- Anorganické sloučeniny fosforu nebo elementárního fosforu

- Fluoridy

- Nepersistentní minerální oleje a uhlovodíky ropného původu

- Látky, které mají nepříznivý účinek na kyslíkovou rovnováhu, zejména amonné soli a dusitany

- Silážní šťávy, průmyslová a statková hnojiva a jejich tekuté složky, aerobně stabilizované komposty

Každý, kdo zachází se zvlášť nebezpečnými látkami (příloha č.1 k zákonu č. 254/2001 Sb.) nebo nebezpečnými látkami, je povinen učinit opatření, aby nevnikly do kanalizace, tzn. realizovat účinné zařízení, v němž se závadné látky zachycují, akumulují, zpracovávají nebo jsou dále likvidovány v souladu s platnými legislativními předpisy. Použité zařízení musí mít doložitelnou účinnost (atest zkušebny), při jeho provozu musí být dodržovány pokyny výrobce (údržba, výměna náplní apod.) a musí být vedeny provozní záznamy o této činnosti.

V případě vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace je nutné povolení od vodoprávního úřadu (§ 16 z.č. 254/2001 Sb.)

8. NEJVYŠŠÍ PŘÍPUSTNÁ MÍRA ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD VYPOUŠTĚNÝCH DO KANALIZACE

Nejvyšší přípustná míra znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace je stanovena s ohledem na:

- kapacitu ČOV

- požadavky na kvalitu produkovaných čistírenských kalů z hlediska jejich dalšího využití

- nutnost zabezpečení odvádění odpadních vod v takové kvalitě, aby bylo vyloučeno případné poškození či omezování průtočnosti kanalizace.

Pro splaškové vody produkované obyvatelstvem odváděné kanalizací na ČOV se nejvyšší přípustná míra znečištění nestanovuje, jejich míra znečištění je dána jejich původem. Jakost vypouštěných vod v jednotlivých ukazatelích však nesmí překročit hodnoty stanovené v kap. 8.4.

8.1 KATEGORIZACE  PRODUCENTŮ  ODPADNÍCH  VOD

Při stanovení limitů jsou pro potřeby kanalizačního řádu rozděleni producenti odpadních vod do následujících kategorií:

Kategorii „A“ – jedná se o producenty průmyslových odpadních vod. Tyto odpadní vody svou jakostí nebo množstvím mohou významně ovlivnit funkci ČOV, účinnost čisticího procesu nebo kvalitu čistírenských kalů. Jedná se o následující znečišťovatele:

| Producent, adresa, kontakt | Specifikace vypouštění do veřejné kanalizace |
| --- | --- |
| Rabbit Trhový Štěpánov,a.s. Biskupická 776, Jevíčko 461 550 909 – ředitel provozu | předčisticí zařízení – flotační jednotka |
| ERGO s.r.o. Brněnská 347, Jevíčko 461 322 068 – jednatel společnosti | odpadní vody akumulované ve sběrné jímce jsou přečerpávány do kanalizace v nočních hodinách |

Limity znečištění pro tyto konkrétní producenty jsou stanoveny v kap. 8.2.

Kategorii „B“ - tvoří producenti, jejichž odpadní vody vyžadují k dodržení nejvyšší přípustné míry znečištění stanovené KŘ předčištění, a kterým jsou specifické limitní hodnoty stanoveny podle charakteru odpadních vod vypouštěných do kanalizace.

- veřejné, závodní a školní stravování, živnostenské a průmyslové provozy s produkcí odpadních vod obsahujících oleje a tuky

Odpadní vody, které jsou znečištěny vysokým obsahem rostlinných a živočišných tuků, musí být před vstupem do kanalizace předčištěny v odlučovači tuků (ČSN EN 1825) tak, aby kanalizace a ČOV byly chráněny před zanášením tukem a provozními problémy.

Jedná se o stávající nebo nově budované restaurace, jídelny, kuchyně, hotely, penziony, řeznictví, porážky, provozy zpracování masa, výroby lahůdek a hotových jídel, pekárny apod.

Z hlediska zajištění účinného provozu odlučovače je nepřípustné svádět do tohoto zařízení splaškové nebo dešťové vody a vody znečištěné minerálními oleji.

Pro stravovací provozy s denní produkcí jídel 100 a více se požaduje předčištění v gravitačním lapači tuků, pro stravovací provozy s kapacitou 50 – 100 jídel se doporučují lapače poddřezové.

- zdravotnická zařízení vč. zařízení ambulantních

s předčištěním ve smyslu ČSN 75 6406 Odvádění a čištění odpadních vod ze zdravotnických zařízení. Pro zařazení do této skupiny je rozhodující charakter odpadních vod s obsahem choroboplodných zárodků; zvláštní opatření vyžadují odpadní vody ze zdravotnických zařízení I. kategorie, tj. vody obsahující vodou přenosné původce chorob.

- provozy a objekty s produkcí odpadních vod obsahujících ropné látky

Odpadní vody s obsahem ropných látek jsou např. odpadní vody ze zkušeben motorů, výtopen, kompresorových stanic, znečištěné kondenzáty, oplachové vody z mytí zařízení a součástek znečištěných ropnými látkami, odpadní vody ze skladů a čerpacích stanic ropných látek, dešťové vody znečištěné ropnými látkami (z odstavných a parkovacích ploch apod.).

Odpadní vody, které jsou znečištěny ropnými látkami musí být před vstupem do kanalizace předčištěny v odlučovači ropných látek (ČSN 75 6551 a ČSN EN 858) příp. u drobných zdrojů znečištění v kanalizační sorpční vpusti.

Jedná se o stávající nebo nově budované autoopravny, servisy, parkoviště, manipulační plochy, čerpací stanice, šrotiště, plochy pro mytí vozidel apod.

Limity znečištění pro producenty kategorie B jsou stanoveny v kap. 8.3.

Kategorii „C“ - tvoří všichni ostatní producenti bez specifického vlivu na provoz kanalizační sítě a městské čistírny odpadních vod, tedy podniky bez technologických odpadních vod významného množství a charakteru. Jsou posuzováni z hodnot 2-hod. směsného vzorku (typ A), výsledky jsou porovnány s limitními hodnotami uvedenými v kap. 8.4.

8.2  PRODUCENTI  KATEGORIE  „A“

V následujících tabulkách jsou stanoveny vybraným průmyslovým producentům zvláštní limity vybraných ukazatelů znečištění. Koncentrační limity ostatních ukazatelů jsou shodné s obecně platnými limity - kap. 8.4 kanalizačního řádu.

RABBIT Trhový Štěpánov a.s., provozovna Jevíčko

- odtok z předčistícího zařízení (flotační jednotky)

| # Množství |  | m3/d | m3/rok |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 160 | 58.400 |
| # Kvalita |  | „p“ | „m“ |
| BSK5 | mg/l | 700 | 900 |
| CHSKCr | mg/l | 1.300 | 1.600 |
| NL | mg/l | 200 | 300 |
| N-NH4 | mg/l | 50 | 70 |
| EL | mg/l | 60 | 90 |
| pH | - | 6,5 – 7,5 |  |
| teplota | °C | - | 30 |

Hodnoty „p“ i „m“ se vztahují k výsledkům 2 hod. směsných vzorků (odběr 8 dílčích vzorků stejného objemu po 15 min.). Hodnota „p“ může být překročena v souboru výsledných hodnot 2x, a to pouze do výše hodnoty „m“. Do souboru výsledných hodnot se zahrnují výsledky rozborů 2 hod. směsných vzorků odebraných v průběhu kalendářního roku, a to v četnosti 1 x za 2 měsíce.

ERGO s.r.o

odtok ze sběrné jímky (cca 150 m3). Ve sběrné jímce mohou být akumulovány pouze namáčecí vody ze sladovny, oplachové vody z ovocných kvasů a z výrobny limonád, splaškové vody ze sociálního zařízení a dešťové vody ze zastavěné plochy.

| # Množství |  | m3/d | m3/rok |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 15 | 5.000 |
| # Kvalita |  | prům. | max. |
| BSK5 | mg/l | 1.000 | 1.500 |
| CHSKCr | mg/l | 1.800 | 2.300 |
| NL | mg/l | 800 | 1.000 |
| PH | - | 6,5 – 7,5 |  |

Výše uvedené limity znečištění jsou stanoveny s ohledem na množství odpadních vod a režim vypouštění. Akumulované vody mohou být do kanalizace města přečerpávány pouze v nočních hodinách (22.00 – 5.00 hod.).

Hodnoty „p“ i „m“ se vztahují k výsledkům 2 hod. směsných vzorků (odběr 8 dílčích vzorků stejného objemu po 15 min.). Hodnota „p“ může být překročena v souboru výsledných hodnot 1x, a to pouze do výše hodnoty „m“. Do souboru výsledných hodnot se zahrnují výsledky rozborů 2 hod. směsných vzorků odebraných v průběhu kalendářního roku, a to v četnosti 1 x za 3 měsíce.

8.3 PRODUCENTI KATEGORIE „B“

- Veřejné, závodní a školní stravování, živnostenské a průmyslové provozy s produkcí odpadních vod obsahujících oleje a tuky rostlinného a živočišného původu

S ohledem na stávající kapacitu ČOV a s přihlédnutím k reálným hodnotám kvality odpadních vod vypouštěných z velkokapacitních školních a závodních kuchyní a jídelen lze akceptovat u těchto provozoven vyšší koncentrační limity v následujících ukazatelích:

|  | max. (mg/l) |
| --- | --- |
| CHSKCr | 2 500 |
| BSK5 | 2 000 |
| NL | 600 |
| RAS | 2 000 |
| EL | 100 |

Max. hodnoty se vztahují k 2 hod. směsnému vzorku

V ostatních ukazatelích musí být splněny limity stanovené v kap. 8.4.

Pro všechny ostatní producenty odpadních vod tohoto charakteru platí limity stanovené v kap. 8.4 a limit ukazatele EL 100 mg/l.

Produkované odpadní vody musí být předčišťovány v odlučovači tuků s dostatečnou kapacitou dle ČSN EN 1825.

Odlučovač musí být provozován, kontrolován a čištěn v souladu se zpracovaným provozním řádem zařízení. Způsob likvidace vznikajícího odpadu musí odpovídat platné legislativě týkající se nakládání s odpady.

- Provozy a objekty s produkcí odpadních vod obsahujících ropné látky

|  | max. (mg/l) |
| --- | --- |
| ## NEL | 10 |
| ## Tenzidy aniontové | 10 |

U odlučovačů s přerušovaným a nepravidelným vypouštěním (např. parkoviště) jsou daná limitní maxima vztažena k okamžitému prostému vzorku.

Odlučovač musí být provozován, kontrolován a čištěn v souladu se zpracovaným provozním řádem zařízení. Způsob likvidace vznikajícího odpadu musí odpovídat platné legislativě týkající se nakládání s odpady.

Pro srážkové vody svedené z odstavných a manipulačních ploch, které jsou předčišťovány v odlučovačích ropných látek a dále odváděny dešťovou kanalizací, je stanoven limit ukazatele NEL max. 5 mg/l. Vypouštění z těchto předčisticích zařízení musí být projednáno s vodoprávním úřadem, který může stanovit s ohledem na konkrétní recipient nebo vodní útvar, do kterého je kanalizace zaústěna, přísnější limit ukazatele NEL.

- Zdravotnická zařízení vč. zařízení ambulantních

|  | max. (mg/l) |
| --- | --- |
| EL | 100 |
| ## Tenzidy aniontové | 10 |
| Fenoly jednomocné | 10 |
| Hg | 0,05 |
| Salmonella | negativní nález |

8.4 OBECNĚ PLATNÉ KONCENTRAČNÍ LIMITY ZNEČIŠTĚNÍ

Pro všechny znečišťovatele vypouštějící odpadní vody do kanalizace města platí následující koncentrační limity, pokud není v kap. 8.1 až 8.3 stanoveno jinak.

| ###### Ukazatel znečištění | ###### Jednotka | ###### Limitní hodnoty znečištění |
| --- | --- | --- |
| BSK5 | - mg/l | 400 |
| CHSKCr | - mg/l | 800 |
| NL | - mg/l | 350 |
| EL | - mg/l | 70 |
| NEL | - mg/l | 10 |
| N-NH4 | - mg/l | 50 |
| Celkový fosfor | - mg/l | 15 |
| Celkový dusík | - mg/l | 70 |
| Chloridy | - mg/l | 250 |
| Sírany | - mg/l | 200 |
| Kyanidy | - mg/l | 0,2 |
| Tenzidy | - mg/l | 10 |
| RAS | - mg/l | 1 000 |
| Fenoly | - mg/l | 10 |
| Reakce vody | - | 6,0 – 8,5 |
| Teplota vody | °C | 40 |
| Rtuť | - mg/l | 0,05 |
| Měď | - mg/l | 0,1 |
| Nikl | - mg/l | 0,1 |
| Chrom celkový | - mg/l | 0,05 |
| Olovo | - mg/l | 0,1 |
| Arsen | - mg/l | 0,1 |
| Zinek | - mg/l | 0,5 |
| Selen | - mg/l | 0,01 |
| Kadmium | - mg/l | 0,01 |
| AOX | - mg/l | 0,05 |
| PAU | - mg/l | 0,01 |
| PCB | - mg/l | 0,005 |

Výše uvedené limitní hodnoty znečištění jsou maximální koncentrační limity pro 2 hod. směsné vzorky.

Zjistí-li vlastník nebo provozovatel kanalizace vypouštění odpadních vod do kanalizace v rozporu s ustanoveními kap. 8.1 - 8.4 kanalizačního řádu, bude o této skutečnosti informovat vodoprávní úřad a může na viníkovi uplatnit náhrady ztráty v rámci vzájemných smluvních vztahů a platných právních norem (viz. § 10 z.č. 274/2001 Sb. a § 14 z.č. 428/2001 Sb). Krajský úřad a obecní úřad s rozšířenou působností uplatňují sankce dle § 32 – 35 z.č. 274/2001 Sb.

8.5  DRTIČE  ODPADŮ

Kanalizace slouží výhradně pro odvádění odpadních vod a nelze připustit, aby do tohoto systému byly vypouštěny odpady, např. rozmělněný kuchyňský odpad. Kuchyňský odpad je podle. vyhl.č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, zařazen pod č. 20 01 08  jako organický kompostovatelný biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven a je povinnost s ním nakládat v souladu se zákonem o odpadech č.185/2001 Sb., v platném znění. Takový pevný odpad není běžnou součástí komunálních odpadních vod a způsobuje vážné problémy nejen s odváděním odpadních vod kanalizační sítí, ale také při jejich čištění.

Při instalaci drtiče kuchyňského odpadu s následným vypouštěním zdrtků do veřejné kanalizace nejsou dodržovány koncentrační limity stanovené kanalizačním řádem (výrazné překročení limitu NL). Překračování limitů kanalizačního řádu je klasifikováno jako neoprávněné vypouštění odpadních vod v rozporu s uzavřenou smlouvou o odvádění odpadních vod.

9. MĚŘENÍ MNOŽSTVÍ ODPADNÍCH VOD

Množství odpadních vod vypouštěných do kanalizace měří odběratel svým měřícím zařízením, pokud je to stanoveno kanalizačním řádem. Umístění a typ měřícího zařízení se určí ve smlouvě o odvádění odpadních vod. Provozovatel je oprávněn průběžně kontrolovat funkčnost a správnost měření. Není-li množství vypouštěných odpadních vod měřeno, předpokládá se, že odběratel, který odebírá vodu z vodovodu, vypouští do kanalizace takové množství vody, které podle zjištění na vodoměru z vodovodu odebral, s připočtením množství získaného z jiných zdrojů.

Přímé měření množství vypouštěných odpadních vod průtokoměrem je stanoveno pro vypouštění odpadních vod z těchto provozoven:

- Rabbit Trhový Štěpánov,a.s., provozovna Jevíčko  – indukční průtokoměr

- Ergo Jevíčko – indukční průtokoměr

Odběratel odpovídá za správnost měřidla a jeho úřední ověření v termínech stanovených platnou legislativou. Protokol z úředního ověření předá odběratel dodavateli bezodkladně po jeho vyhotovení. Dodavatel je oprávněn provádět kontrolu stavu měřidla a archivovaných naměřených hodnot.

Množství srážkových vod vypouštěných do kanalizace je stanovováno pouze u znečišťovatelů, na které se vztahuje povinnost platit za odvádění srážkových vod, a to výpočtem v souladu s vyhl. MZe č. 428/2001 Sb.

Množství odpadních vod vypouštěných z městské ČOV je měřeno ultrazvukovým průtokoměrem. Výstup je zaznamenáván registrační jednotkou, záznamy o průtoku a množství jsou vedeny v provozních záznamech ČOV.

10. KONTROLA JAKOSTI ODPADNÍCH VOD

Kontrola jakosti odpadních vod vypouštěných do kanalizace. Kanalizací mohou být odváděny odpadní vody jen v míře znečištění stanovené kanalizačním řádem. Producent je povinen v rozsahu stanoveném v kanalizačním řádu kontrolovat míru znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace – viz. kap. 10.1.

Kontrolní odběry prováděné provozovatelem. Provozovatel provádí vlastní namátkovou kontrolu odpadních vod vypouštěných do kanalizace. V případě odběru kontrolního vzorku odpadních vod vypouštěných kanalizační přípojkou do stokové sítě odebere pracovník provozovatele vzorek za přítomnosti zástupce znečišťovatele a nabídne mu část vzorku k paralelnímu rozboru. Pokud se znečišťovatel, ačkoliv byl vyzván, k odběru nedostaví, odebere provozovatel vzorek bez jeho účasti. V případě zjištění kvality odpadních vod v rozporu s kanalizačním řádem je nedovolené vypouštění řešeno v souladu s platnými právními předpisy a smlouvou o odvádění odpadních vod.

V případě indikace nežádoucích látek ve vodách přiváděných na městskou ČOV nebo podezření na vypouštění odpadních vod v kvalitě, která je v rozporu s kanalizačním řádem, se provede analýza prostého vzorku odebraného na vytipovaném profilu kanalizační sítě.

Kontrola jakosti odpadních vod na přítoku a odtoku z městské ČOV je prováděna v souladu s „Plánem kontroly jakosti odpadních vod a kalů“, který zpracovává na daný kalendářní rok útvar PRV VHOS, a.s. „Plán kontroly“ stanovuje místa odběru vzorků, četnost odběrů, typy vzorků, rozsah stanovovaných ukazatelů a další náležitosti tak, aby byly zajištěny podmínky pro objektivní a správnou kontrolu jakosti. Přitom podmínky odběru a rozsah analýzy vzorků vypouštěných odpadních vod jsou stanoveny na základě ustanovení platného vodoprávního povolení k vypouštění.

Výsledky rozborů se zpracovávají a uchovávají na útvaru PRV VHOS,a.s.

10.1  ROZSAH  A  PODMÍNKY  KONTROLY  PROVÁDĚNÉ PRODUCENTY ODPADNÍCH VOD

V souladu s § 18 odst. 2) z.č. 274/2001 Sb. provádí vybraní odběratelé odběry a rozbory vzorků vypouštěných vod, a to za následujících podmínek:

Rabbit Trhový Štěpánov,a.s.

Odběrné místo:	odtok z flotační jednotky

Typ vzorku: 	2 hod. směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut

Četnost odběrů:	1x za 2 měsíce

Rozsah analýzy: 	pH, BSK5, CHSKCr, NL, N-NH4, EL

ERGO s.r.o.

Odběrné místo: 	vtok odpadového potrubí do veřejné kanalizace

Typ vzorku:	2 hod. směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut

Rozsah analýzy: 	pH, BSK5, CHSKCr, NL

Četnost odběrů:	1x za 3 měsíce

Postup při odběru:  	Před plánovaným odběrem bude na dva dny vyřazen z provozu automatický režim vypouštění a po tuto dobu se budou veškeré vody akumulovat v jímce. 1 hod. před započetím odběru bude zapnuto čerpání a po uplynutí této doby se odebere vzorek.

Pro producenty uvedené v následujícím přehledu je stanovena povinnost kontroly s četností 2x za rok (1x za pololetí) formou 2 hod. směsného vzorku (8 dílčích vzorků stejného objemu slévaných v intervalu 15 min.) v rozsahu uvedeném v tabulce.

| ## Producent | ### Rozsah stanovovaných ukazatelů |
| --- | --- |
| Autoopravna NKN Nárožný Petr a Stanislav, Brněnská | pH, CHSKCr, NL, NEL |
| ITG Automotive Safety Czech s.r.o., Biskupická | pH, CHSKCr, BSK5, NL, RAS |
| ČEPRO, a.s., Třebovská 714 | pH, CHSKCr, NL, NEL |
| ČSAD Ústí nad Orlicí a.s., Brněnská | pH, CHSKCr, NL, NEL |
| Czech Blades s.r.o., Brněnská ul. | pH, CHSKCr, BSK5, NL, EL |
| Hotel ALSTER – Restaurace, Pivovarská | pH, CHSKCr, BSK5, NL, EL |
| Hotel – Restaurace MORAVA, Palackého nám. | pH, CHSKCr, BSK5, NL, EL |
| Hotel U APOŠTOLA, Kostelní | pH, CHSKCr, BSK5, NL, EL |
| Jídelna – ZŠ,Gymnázium, Nerudova ul. | pH, CHSKCr, BSK5, NL, EL |
| Moravec – Pekárny s.r.o., Pivovarská | pH, CHSKCr, BSK5, NL, EL |
| Pivnice NA DVORCI, Svitavská | pH, CHSKCr, BSK5, NL, EL |
| Prima- kavárna, Palackého nám. | pH, CHSKCr, BSK5, NL, EL |
| Restaurace Sport, Kostelní | pH, CHSKCr, BSK5, NL, EL |
| Restaurace VESMÍR- Schuppler Milan | pH, CHSKCr, BSK5, NL, EL |
| Rychlé občerstvení – Růžička Pavel, Palackého nám. | pH, CHSKCr, BSK5, NL, EL |
| Řeznictví a uzenářství Růžička Pavel, Palackého nám | pH, CHSKCr, BSK5, NL, EL |
| Stravování – Zikmund Jan, Soudní 51 | pH, CHSKCr, BSK5, NL, EL |

Pro všechny producenty, kterým je stanovena povinnost kontroly odpadních vod vypouštěných do kanalizace, platí následující ustanovení:

- Kontrolní odběrový profil musí být zvolen tak, aby byl zaručen odběr reprezentativního vzorku vypouštěných vod. Pokud jsou vypouštěné odpadní vody předčišťovány (odlučovače tuků, ropných látek, malé ČOV apod.), jsou kontrolní vzorky odebírány na odtoku z předčisticího zařízení.

- Vzorky odebírají pouze odborně způsobilí pracovníci, kteří jsou prokazatelně proškolení v odběru vzorků. Analýzy kontrolních vzorků jsou prováděny odborně způsobilou laboratoří (osvědčení o akreditaci nebo osvědčení o správné činnosti laboratoře)

- výsledky rozborů budou do 4 týdnů od data provedení odběru vzorku zasílány provozovateli kanalizace

10.2 DOPLŇUJÍCÍ USTANOVENÍ

Provozovatel kanalizace je oprávněn na základě nově zjištěných skutečností:

- změnit rozsah a podmínky kontroly jakosti odpadních vod vypouštěných do kanalizace stanovené v kap. 10.1

- rozšířit seznam znečišťovatelů, kteří jsou povinni provádět kontrolu odpadních vod vypouštěných do kanalizace města v případě, že :

- bude zjištěno překračování koncentračních limitů stanovených kanalizačním řádem u znečišťovatele, kterému dosud povinnost kontroly nebyla stanovena

- dojde k napojení nového producenta odpadních vod nebo zavedení nové technologie u stávajícího znečišťovatele, pokud budou vznikající odpadní vody vypouštěné do kanalizace vyžadovat předčištění nebo nebude realizováno předčisticí zařízení, ale nebude možné jednoznačně vyloučit riziko překračování  limitů kanalizačního řádu.

Povinnost kontroly může být stanovena trvale nebo na dobu nutnou k ověření skutečné míry znečištění vypouštěných odpadních vod. Změny budou zpracovány formou doplňku kanalizačního řádu.

11. OPATŘENÍ PŘI PORUCHÁCH A HAVÁRIÍCH

Poruchy, mimořádné události provozu stokové sítě

Případné poruchy nebo jiné mimořádné události na kanalizaci se ohlašují na tel.čísla 461 325 242 nebo 724 121 507. Pracoviště kanalizace a ČOV VHOS,a.s. v Jevíčku odpovídá za uvedení kanalizace do provozu. O závažných poruchách a mimořádných událostech informuje vedoucí pracoviště v Jevíčku útvar PRV VHOS,a.s., který ve spolupráci s pracovníky provozu odpovídá za prošetření události a provedení nápravných opatření.

Havárie ve smyslu z.č. 254/2001 Sb.

Havárií se rozumí

- Mimořádné závažné zhoršení jakosti vody. Toto zhoršení je zpravidla náhlé, nepředvídané a projevuje se zejména závadným zabarvením, zápachem, vytvořením usazenin, tukovým povlakem nebo pěnou, popř. mimořádným hynutím ryb v toku.

- Mimořádné závažné ohrožení jakosti vody – ohrožení vzniklé neovladatelným vniknutím látek, které nejsou odpadními vodami, popř. odpadních vod, v jakosti nebo množství, které může způsobit havárii, do prostředí souvisejícího s povrchovou nebo podzemní vodou. Dále se za mimořádné závažné ohrožení jakosti vod považují případy technických poruch a závad, které takovému vniknutí předcházejí a případy úniku ropných látek, popř. radioaktivních zářičů a odpadů, ze zařízení k jejich zachycování, skladování, dopravě a odkládání.

Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách stanovuje ohlašovací povinnost tomu, kdo způsobí nebo zjistí havárii. Havárie se ohlašuje Hasičskému záchrannému sboru ČR nebo jednotkám požární ochrany nebo Policii ČR, příp. správci povodí. Tyto orgány dále informují vodoprávní úřad a ČIŽP, případně  Český rybářský svaz. V kompetenci vodoprávního úřadu a ČIŽP je uložit povinnost provést nápravná opatření, včetně úhrady nákladů s tím spojených tomu, kdo havárii způsobil.

Provozovatel kanalizace spolupracuje v případě havárie související s provozem kanalizace s pracovníky výše uvedených organizací. S využitím dostupných prostředků postupuje tak, aby nedošlo k dalšímu rozšíření případných vzniklých škod vlastních i cizích. Při úniku látek, které nejsou odpadními vodami, provede okamžitě odběr vzorků znečištěné vody a informuje obsluhu ČOV. Při stavební havárii kanalizační stoky zajistí provozovatel zabezpečení (ohrazení) místa havárie. V případě nutnosti zajistí provozovatel provizorní odtok odpadních vod.

Provozovatel spolupracuje při šetření za účelem zjištění zdroje a původce poruchy nebo havárie. O poruše nebo havárii musí být sepsán zápis. Za účelem zjištění původce havárie jsou pracovníci provozovatele kanalizace oprávněni vstupovat na cizí pozemky nebo stavby, na nichž se kanalizace nachází (z.č. 274/2001 Sb.).

| ###### Organizace | ###### Telefon |
| --- | --- |
| Záchranná služba | 155 |
| Hasiči | 150 |
| Policie | 158 |
| MěÚ Moravská Třebová odbor životního prostředí | 461 353 042, 461 353 047 |
| Povodí Moravy, s.p. havarijní a povodňová pohotovost | 541 211 737 |
| ČIŽP OI Hradec Králové havarijní služba | 495 773 418 731 405 205 |
| Město Jevíčko | 461 327 810 |
| ŘS nebo TŘ VHOS,a.s. | 461 357 140 (104) nebo 602 356 505 (504) |
| VHOS,a.s. – vrátnice provozu nepřetržitá služba | 461 357 111, 461 318 299 |
| Zelená linka VHOS,a.s. (volání zdarma) | 800 101 194 |

12.    KANALIZACE A ČOV ZADNÍ ARNOŠTOV

Kanalizace místní části Zadní Arnoštov spadá do působnosti kanalizačního řádu města Jevíčka. Vlastníkem kanalizace Zadní Arnoštov je Město Jevíčko.

12.1 TECHNICKÝ POPIS KANALIZACE

Kanalizace obce Zadní Arnoštov je  řešena jako splašková. Dešťové vody jsou odváděny přirozeným spádem obce do vodoteče.

Dosud byla realizována I. etapa výstavby kanalizace, a to kanalizační sběrač v délce 237 m  (PVC DN 300), včetně 9 revizních šachet (Š1 – Š9) a typové ČOV MINICLAR BCE 35. Do šachty Š0 v objektu ČOV, která slouží současně jako obtoková šachta, je zaústěna levostranná přípojka délky 40 m (PVC DN 200), která prochází pod místní komunikací do břehu protějšího svahu na němž jsou vybudovány šachty Šp1a Šp2.  Realizací I. etapy výstavby kanalizace bylo zajištěno odkanalizování 12 trvale obývaných objektů a společenského domu.

Další etapa výstavby, která by měla navázat na první část kanalizace, by měla sloužit k odkanalizování převážně rekreačních objektů. Tato kanalizace je navržena v délce 280 m.

Situace kanalizace a ČOV je přílohou tohoto dodatku.

12.2  ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

S ohledem na kvalitu a množství splaškových vod přiváděných z obce byla osazena typová čistírna odpadních vod MINICLAR BCE 35 výrobce ECOFLUID Group s.r.o. Princip čištění odpadních vod v tomto zařízení je založen na biologickém čištění aktivovaným kalem udržovaným ve vznosu. Systém je řešen jako dlouhodobá aktivace s aerobní stabilizací kalu.

- Objekty ČOV

1) Nátokový česlicový koš

2) Biologický reaktor ( prostor denitrifikace, prostor aktivace, prostor separace )

3) Odtok vyčištěné vody – výustní objekt

4) Připojení na elektrickou energii a vodu

5) Elektrorozvaděč

- Kapacita ČOV a její zatížení

prům. denní nátok 	5,3 m3 /d

BSK5 			400 mg/l

NL 	 		400 mg/l

CHSKCr		600 mg/l

Podrobné údaje o ČOV jsou uvedeny v Provozním řádu ČOV Zadní Arnoštov, který byl schválen rozhodnutím OŽP MěÚ Moravská Třebová č.j.: S MUMT 19999/2006-OZP5 ze dne 18.7.2006.

- Požadavky na množství a jakost vypouštěných vod

Rozhodnutím OŽP MěÚ Moravská Třebová č.j.OŽP5/4204/2005/231/2 ze dne 30.6.2005 bylo povoleno vypouštění odpadních vod z ČOV do vod povrchových

v kvalitě :

|  | „p“ | „m“ | kg/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| CHSKCr | 90 | 130 | 323,1 |
| BSK5 | 25 | 50 | 124,3 |
| NL | 25 | 50 | 124,3 |

v množství:

Qmax 0,12 l/s,  Qden  6,8 m3/den, Qr 2.485 m3/rok

Platnost povolení je omezena do 30.6.2015

12.3 ÚDAJE O RECIPIENTU

Kelinky v profilu Zadní Arnoštov – č. hydrolog. pořadí 4-10-02-096

Q355 ……..7 l/s

BSK5….….1,3 mg/l

CHSKCr…..7 mg/l

NL………..4 mg/l

N-NH4…..<0,01 mg/l

Pc…………0,179 mg/l

12.4 PŘÍPUSTNÁ MÍRA ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD VYPOUŠTĚNÝCH DO KANALIZACE

Do kanalizace mohou být vypouštěny pouze splaškové vody. Míra znečištění těchto vod je limitována projektovanými parametry - viz . bod 12.2. - limity ukazatelů BSK5, CHSKCr, NL. Limitní hodnoty dalších kvalitativních ukazatelů jsou shodné s kanalizačním řádem města Jevíčka – kap.8.4. kanalizačního řádu. Látky, které nejsou odpadními vodami a nesmí vniknout do kanalizace, jsou specifikovány v kap. 7 Kanalizačního řádu.

12.5 KONTROLA MNOŽSTVÍ A KVALITY VYPOUŠTĚNÝCH VOD

Množství splaškových odpadních vod od jednotlivých znečišťovatelů se získává nepřímo z měření vodného (vodoměry). Jiná měrná zařízení na kanalizaci nejsou zřízena.

Množství vyčištěných vod vypouštěných z ČOV bude zjišťováno podle spotřeby vody měřené vodoměry v objektech napojených na kanalizaci.

Kontrola jakosti odpadních vod vypouštěných do kanalizace jednotlivými producenty není běžně prováděna s ohledem na charakter odpadních vod v obci (pouze splaškové vody). V případě indikace nežádoucích látek ve vodách přiváděných na ČOV  nebo podezření na vypouštění odpadních vod v kvalitě, která je v rozporu s kanalizačním řádem, se provede analýza prostého vzorku odebraného na vytipovaném profilu kanalizační sítě.

Kontrola jakosti odpadních vod na přítoku a odtoku z ČOV je prováděna v souladu s „Programem kontroly jakosti odpadních vod a kalů“, který zpracovává na daný kalendářní rok útvar PRV VHOS, a.s. „Plán kontroly“ stanovuje místa odběru vzorků, četnost odběrů, typy vzorků, rozsah stanovovaných ukazatelů a další náležitosti tak, aby byly zajištěny podmínky pro objektivní a správnou kontrolu jakosti. Přitom podmínky odběru a rozsah analýzy vzorků vypouštěných odpadních vod jsou stanoveny na základě ustanovení platného vodoprávního povolení k vypouštění.

Výsledky rozborů se zpracovávají a uchovávají na útvaru PRV VHOS,a.s.

12.6 OPATŘENÍ PŘI PORUCHÁCH A HAVÁRIÍCH

V případě poruchy nebo havárie na kanalizaci je postupováno v souladu s kap.11 kanalizačního řádu. Postup činnosti při závadách nebo mimořádných podmínkách provozu ČOV je podrobně specifikován v Provozním řádu ČOV Zadní Arnoštov.

13. ZÁSADY DODRŽOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

Při provozování kanalizace je nutné respektovat zásadu, že kanalizací mohou být odváděny odpadní vody jen v míře znečištění a množství stanoveném kanalizačním řádem a ve smlouvě o odvádění odpadních vod. Odpadní vody, které k dodržení nejvyšší míry znečištění dle kanalizačního řádu vyžadují předchozí čištění, mohou být vypouštěny do kanalizace jen s povolením vodoprávního úřadu, přičemž toto povolení může být uděleno jen za předpokladu, že bude zajištěno vyčištění těchto vod na míru znečištění odpovídající kanalizačnímu řádu.

Povinností provozovatele je mimo jiné:

- v případě vypouštění odpadních vod od producentů do kanalizace poskytnout návrh smlouvy o odvádění odpadních vod, stanovit limity množství a znečištění vypouštěných odpadních vod, příp. množství srážkových vod

- dodržovat způsob a četnost kontroly limitů sledovaných ukazatelů odpadních vod vypouštěných z kanalizace resp. z ČOV

Povinností producenta odpadních vod, který vypouští do kanalizace pro veřejnou potřebu je mimo jiné:

- neprodleně oznámit zavádění nových technologií výroby, které produkují odpadní vody

- neprodleně oznámit jakékoliv změny ve stávajících technologiích výroby, které ovlivní vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu

- předložit provozovateli ke schválení návrh řešení předčištění a odvádění průmyslových a ostatních odpadních vod

- navrhnout provozovateli kontrolní místa a způsob přístupu k nim

- předkládat provozovateli kanalizace výsledky analýz kontrolních vzorků, a to nejpozději  do 4 týdnů po provedení odběru

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Zpracovaný kanalizační řád pro kanalizaci města Jevíčka je závazný dokument pro producenty odpadních vod, investory v obci a pro provozovatele kanalizace.

Kanalizační řád nabývá platnosti dnem jeho schválení. V případě zásadních změn na kanalizační síti je nutno vypracovat nový kanalizační řád. Jestliže půjde o menší změny, je nutno vypracovat doplněk kanalizačního řádu. Nový kanalizační řád či každá jeho změna nebo doplněk podléhají schválení vodoprávního orgánu.

15. SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVNÍ PŘEDPISY

- Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), vč. změn z.č. 20/2004 Sb.

- Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění z.č. 76/2006 Sb.

- Vyhláška MZ ČR č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon 274/2001 Sb. ve znění vyhl.č. 146/ 2004 Sb. a vyhl. č. 515/2006 Sb.

- Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění

- Nařízení vlády ČR č. 61/2003 Sb., o ukazatelích přípustného znečištění povrchových a odpadních vod ve znění NV č. 229/2007 Sb.

- Vyhl. MŽP č.382/2001 Sb. o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě

16. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY, POUŽITÉ PODKLADY

- Provozní řád kanalizace Jevíčko

## Provozní řád ČOV Jevíčko

## Provozní řád ČOV Zadní Arnoštov

- Pasport kanalizace města Jevíčka

- Generel kanalizace Jevíčko

V Moravské Třebové dne: 30.3.2009

Zpracoval: VHOS,a.s., útvar PRV

Schválil:     Ing. Vladimír Langer – technický ředitel

Rozdělovník:

- MěÚ Moravská Třebová, odbor ŽP

- Město Jevíčko

- ČOV Jevíčko

- VHOS,a.s. – provoz Jevíčko

- VHOS,a.s. – útvar PRV