KANALIZAČNÍ  ŘÁD

VEŘEJNÉ KANALIZACE

OBCE  SLATINA

Vypracoval VHOS,a.s. Moravská Třebová, prosinec 2014

# OBSAH

- Titulní list kanalizačního řádu

2.     	Úvodní ustanovení kanalizačního řádu

2.1   	Účel kanalizačního řádu

2.2   	Vybrané povinnosti dodržování kanalizačního řádu

3.	Popis území

3.1	Charakter lokality

3.2	Základní údaje

4. 	Technický popis kanalizace

4.1	Charakteristika kanalizační sítě

4.2	Důležité objekty na kanalizaci

5.	Čistírna odpadních vod

5.1	Sestava objektů ČOV

5.2	Projektované parametry ČOV

5.3	Současný stav

5.4	Povolení k vypouštění

6.	Údaje o recipientu

7.	Seznam látek, které nejsou odpadními vodami

8.	Podmínky vypouštění odpadních vod do kanalizace

- Nejvyšší přípustná míra znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace

- Měření množství odpadních vod

- Kontrola jakosti odpadních vod

- Opatření při poruchách a haváriích

- Zásady dodržování kanalizačního řádu

- Závěrečná ustanovení

- Související legislativní předpisy

Příloha:

- Situace kanalizační sítě

1. TITULNÍ  LIST  KANALIZAČNÍHO  ŘÁDU

Název obce a příslušné stokové sítě: 	SLATINA

Identifikační číslo majetkové evidence stokové sítě:

5308 - 749672 – 277363 - 3/1

Identifikační číslo majetkové evidence čistírny odpadních vod:

5308 - 749672 – 277363 - 4/1

Působnost tohoto kanalizačního řádu se vztahuje na vypouštění odpadních vod do stokové sítě obce Slatina zakončené obecní čistírnou odpadních vod.

Vlastník kanalizace		:	Obec Slatina

Identifikační číslo   		:	00277363

## Sídlo				: 	569 43 Slatina

Provozovatel kanalizace	:	VHOS,a.s.

Identifikační číslo		: 	48172901

Sídlo				:	Nádražní 6, 571 01 Moravská Třebová

Zpracovatel kanal. řádu	:	VHOS,a.s.

Datum zpracování 		: 	12/2014

Záznamy o platnosti kanalizačního řádu:

Kanalizační řád byl schválen dle § 14 z.č. 274/2001 Sb., rozhodnutím místně příslušného vodoprávního úřadu MěÚ Moravská Třebová č.j. MUMT 00703/2015 ze dne 9.1.2015.

2. ÚVODNÍ  USTANOVENÍ  KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

Kanalizační řád stanovuje podmínky, za nichž se producentům odpadních vod povoluje vypouštět do kanalizace odpadní vody z určeného místa, v určitém množství a v určité koncentraci znečištění v souladu s vodohospodářskými legislativními předpisy tak, aby byly plněny podmínky vodoprávního povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových.

Základní právní normy:

- z.č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, v platném znění

- vyhl. č. 428/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

- z.č. 254/2001 Sb. o vodách, v platném znění

2.1 ÚČEL KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

Kanalizační řád vytváří právní podstatu pro užívání stokové sítě a tím umožňuje producentům odpadních vod co nejhospodárněji odvádět odpadní vody a současně vymezuje podmínky pro vypouštění odpadních vod tak, aby:

- byla plněna rozhodnutí vodoprávního úřadu

- nebyla ohrožena jakost povrchových a podzemních vod

- nebyla negativně ovlivňována funkce ČOV

- nebyla ohrožena funkce, stav a životnost stokového systému a odpadní vody byly odváděny plynule a bezpečně

Kanalizační řád vychází z požadavků vodoprávního úřadu a technických možností kanalizace v obci Slatina a určuje znečišťovatelům nejvyšší přípustnou míru znečištění a množství odpadních vod vypouštěných do kanalizace, dále stanovuje látky, které nejsou odpadními vodami a jejich vniknutí do kanalizace musí být zabráněno a další podmínky provozu.

2.2 VYBRANÉ POVINNOSTI PRO DODRŽOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

- Kanalizační řád stanovuje pravidla a podmínky pro připojení producentů odpadních vod na kanalizaci pro veřejnou potřebu. Jakékoli napojování na kanalizaci pro veřejnou potřebu je podmíněno písemným souhlasem provozovatele.

- Odvádění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu je možné pouze přes řádně zřízené kanalizační přípojky; jakékoliv vypouštění odpadních vod přes uliční vpusti nebo poklopy kanalizačních šachet je zakázáno. Tyto objekty slouží pouze k odvádění srážkových vod, případně k obsluze.

- Vlastník pozemku nebo stavby připojený na kanalizaci nesmí z těchto objektů vypouštět do kanalizace odpadní vody do nich dopravené z jiných nemovitostí pozemků, staveb nebo zařízení bez vědomí a souhlasu provozovatele kanalizace.

- Vypouštět odpadní vody do kanalizace pro veřejnou potřebu lze výhradně na základě smlouvy s jejím provozovatelem. V případě vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu bez písemné smlouvy, případně v rozporu s ní, se jedná o neoprávněné vypouštění, které podléhá sankcím dle § 32 a § 33 z.č. 274/2001 Sb.

- Kanalizační řád je výchozím podkladem pro uzavírání smluv na odvádění odpadních vod kanalizací mezi vlastníkem kanalizace a odběratelem.

- Vypouštění odpadních vod do kanalizace vlastníky pozemku nebo stavby připojenými na kanalizaci a produkujícími odpadní vody v rozporu s kanalizačním řádem je zakázáno.

- V případě, že je kanalizace ukončena čistírnou odpadních vod, není dovoleno vypouštět do kanalizace odpadní vody přes septiky a čistírny odpadních vod, pokud se nejedná o čistírny odpadních vod k odstranění znečištění, které převyšuje limity znečištění uvedené kanalizačním řádem.

- Obec může v přenesené působnosti rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají, nebo mohou vznikat, odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci pro veřejnou potřebu v případech, kdy je to technicky možné. (§3 odst.8 z.č. 274/2001 Sb.)

3. POPIS  ÚZEMÍ

3.1 CHARAKTER  LOKALITY

Obec Slatina leží na dvou katastrech o celkové výměře 399 ha. Nachází se cca 15 km jižně od města Moravská Třebová. Z hlediska geografického vymezení je součástí Moravskotřebovské pahorkatiny, náleží ke geologické jednotce Podorlická brázda. Nadmořské výška zástavby se pohybuje v rozmezí 490 - 492 m.

Hydrograficky leží v povodí řeky Jevíčky, území je odvodňováno Slatinským potokem č. hydrolog. pořadí 4-10-02-092.

Klimaticky je území řazeno do oblasti mírně chladné, mírně suché. Roční úhrn srážek se zde pohybuje okolo 630 mm. Roční teplotní průměry mají hodnoty 7 – 8 °C.

3.2 ZÁKLADNÍ  ÚDAJE

Působnost tohoto kanalizačního řádu se vztahuje na vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu (dále jen kanalizace) z území obce Slatina. V obci je vybudována oddílná kanalizace. Splašková kanalizace je zakončena mechanicko-biologickou ČOV, odkud jsou vyčištěné odpadní vody vypouštěny do Slatinského potoka. Na kanalizaci je napojeno cca 100 obyvatel z celkového počtu 142. Na kanalizaci obce nejsou napojeni žádní znečišťovatelé produkující průmyslové odpadní vody.

Zásobení pitnou vodou je realizováno z veřejného vodovodu, který je zásoben ze zdroje podzemní vody situovaného v k.ú. Březina. V období roku 2013 představovalo množství pitné vody fakturované průměrně 11,5 m3/den. Ve stejném období bylo fakturováno průměrně 8 m3/den odpadních vod odvedených kanalizací.

4. TECHNICKÝ  POPIS  KANALIZACE

4.1 CHARAKTERISTIKA  KANALIZAČNÍ  SÍTĚ

Oddílná kanalizace a ČOV byly postaveny současně. Stavba vodního díla byla povolena rozhodnutím RŽP Ok.Ú Svitavy č.j.: ŽP/VH/626/2001/Pa ze dne 18.4.2001.  Stavba byla provedena dle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem ve vodoprávním řízení. Změny byly zahrnuty do povolení k prozatímnímu užívání stavby – rozhodnutí RŽP Ok.Ú Svitavy č.j. ŽP/VH/1190/2002/Pa ze dne 15.7.2002. Trvalý provoz byl povolen rozhodnutím OŽP MěÚ Moravská Třebová č.j. ŽP/848/03 ze dne 29.7.2003.

Kmenová stoka A vede od ČOV směrem k vozovce III. třídy, těsně v krajnici prochází obcí a je ukončená za objektem čp. 89. Kmenová stoka B odvádí odpadní vody z části obce po čp. 14. Do těchto stok jsou po trase napojeny další větve oddílné splaškové kanalizace. Splašky natékají těmito stokami gravitačně do ČOV, která leží v úvalu svahů.

Oddílnou stokovou síť tvoří:

- splašková kanalizace v celkové délce 1654 m z PVC DN 250. Domovní přípojky v celkové délce 1074 m z PVC DN 150, z toho veřejná část 178 m.

- dešťová kanalizace PVC DN 400 v délce 148 m, PVC DN 300 v délce 124 m. Domovní přípojky dešťové kanalizace v délce 192 m.

| ###### Stoka | ## Délka (m) | Světlost DN (mm) |
| --- | --- | --- |
| # A | 911 | 250 |
| A1 | 28 | 250 |
| A2 | 199 | 250 |
| A2-1 | 72 | 250 |
| A3 | 24 | 250 |
| A4 | 101 | 250 |
| B | 290 | 250 |
| B1 | 33 | 250 |
| D | 300 | 124 |
| D1 | 400 | 148 |

V roce 2005 byla rozhodnutím OŽP MěÚ Moravská Třebová č.j. OŽP5/3332/2005/231/2 ze dne 8.6.2005 povolena stavba prodloužení splaškové kanalizace. V rámci stavby byly provedeny nové stoky „A1“ z PVC DN 250 v délce 65 m a „A2“ z PVCDN 250 v délce 40 m.

Povolení k užívání stavby bylo vydáno rozhodnutím OŽP MěÚ M. Třebová č.j. S MUMT 17 340/2006-OZP5 ze dne 23.6.2006.

4.2 DŮLEŽITÉ OBJEKTY NA KANALIZACI:

- šachta na severní křižovatce

- šachta v úvalu svahů ( u čp. 43)

- šachta před čerpací jímkou ČOV

- šachta na jižní křižovatce (u hasičárny)

- šachta na severním svahu pod čp. 17

5.   ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

V obci byla realizována typová ČOV MINICLEAR BCE 150, výrobce fa Ecofluid Group s.r.o. Jedná se o mechanicko-biologickou ČOV s dlouhodobou aktivací a  úplnou stabilizací kalu.

5.1 SESTAVA OBJEKTŮ ČOV

- Čerpací jímka s nátokovým česlicovým košem

- Biologický reaktor – aktivace (tj. nitrifikace + denitrifikace) a separace

- Odtok vyčištěné vody, měrný objekt

- Připojení na elektrickou energii a vodu

- Dmychadlo jako zdroj stlačeného vzduchu

5.2 PROJEKTOVANÉ PARAMETRY ČOV

Počet napojených EO …….. 130

| Ukazatel | Přítok (mg/l) | Odtok (mg/l) |
| --- | --- | --- |
| BSK5 | 710 | 7 |
| CHSKCr | 1165 | 52 |
| NL | 531 | 23 |

Množství vypouštěných odp. vod:

| Ukazatel | m3/den | m3/rok |
| --- | --- | --- |
| Q | 13,8 | 5 037 |

5.3 SOUČASNÝ STAV

Průměrná koncentrace znečištění odpad. vod (mg/l):

| Ukazatel | Přítok (mg/l) | Odtok (mg/l) |
| --- | --- | --- |
| BSK5 | 215 | 4 |
| CHSKCr | 512 | 33 |
| NL | 222 | 7 |

Množství vypouštěných odp. vod:

| Ukazatel | m3/den | m3/rok |
| --- | --- | --- |
| Q | 17,2 | 6278 |

5.4 POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ

Rozhodnutím MěÚ Moravská Třebová bylo povoleno vypouštění odpadních vod z obecní ČOV do vod povrchových.

Povolené množství a kvalita vypouštěných vod:

Qprům.	         0,26 l/s

Qmax.	         0,7  l/s

Qměs.	              900  m3/den

Qroční	           8213 m3/rok

| Ukazatel | p (mg/l) | m (mg/l) |
| --- | --- | --- |
| BSK5 | 20 | 35 |
| CHSKCr | 80 | 120 |
| NL | 25 | 40 |

Povolené množství vypouštěných odpadních vod je platné do 31.12.2016.

Od 1.1.2017 do 31.12.2020 je povolené množství vypouštěných odpadních vod následující:

Qprům.	         0,16 l/s

Qmax.	         0,43  l/s

Qmax.	              13,8  m3/den

Qroční	            5 037 m3/rok

6. ÚDAJE O RECIPIENTU

Recipient …………………… bezejmenný potok – pravostranný přítok Malonínského potoka

## Číslo hydrologického pořadí………….4-10-02-092

7. SEZNAM LÁTEK, KTERÉ NEJSOU ODPADNÍMI VODAMI

Do kanalizace nesmí podle zákona c. 254/2001 Sb., o vodách vnikat následující látky, které ve smyslu tohoto zákona nejsou odpadními vodami:

A. Zvlášť nebezpečné látky, s výjimkou těch, jež jsou, nebo se rychle mění na látky biologicky neškodné:

- Organohalogenové sloučeniny a látky, které mohou tvořit takové sloučeniny ve vodním prostředí

- Organofosforové sloučeniny

- Organocínové sloučeniny

- Látky nebo produkty jejich rozkladu, u kterých byly prokázány karcinogenní nebo mutagenní vlastnosti, které mohou ovlivnit produkci steroidu, štítnou žlázu, rozmnožování nebo jiné endokrinní funkce ve vodním prostředí nebo zprostředkované přes vodní prostředí

- Rtuť a její sloučeniny

- Kadmium a jeho sloučeniny

- Persistentní minerální oleje a uhlovodíky ropného původu

- Persistentní syntetické látky, které se mohou vznášet, zůstávat v suspenzi nebo klesnout ke dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv užívání vod.

B. Nebezpečné látky:

1. Metaloidy, kovy a jejich sloučeniny:

1. zinek 	6. selen 	11. cín 	16. vanad

2. měď		7. arzen 	12. baryum 	17. kobalt

3. nikl 		8. antimon 	13. berylium 	18. thalium

4. chrom 	9. molybden 	14. bor 	19. telur

5. olovo 	10. titan 	15. uran 	20. stříbro

- Biocidy a jejich deriváty, neuvedené v seznamu zvlášť nebezpečných látek

- Látky, které mají škodlivý účinek na chuť nebo na vůni produktu pro lidskou potřebu, pocházející z vodního prostředí, a sloučeniny, mající schopnost zvýšit obsah těchto látek ve vodě

- Toxické, nebo persistentní organické sloučeniny křemíku a látky, které mohou zvýšit obsah těchto sloučenin ve vodách, vyjma těch, jež jsou biologicky neškodné nebo se rychle přeměňují ve vodě na neškodné látky

- Anorganické sloučeniny fosforu nebo elementárního fosforu

- Nepersistentní minerální oleje a uhlovodíky ropného původu

- Fluoridy

- Látky, které mají nepříznivý účinek na kyslíkovou rovnováhu, zejména amonné soli a dusitany

- Kyanidy

- Sedimentovatelné tuhé látky, které mají nepříznivý účinek na dobrý stav povrchových vod

Každý, kdo zachází se zvlášť nebezpečnými látkami nebo nebezpečnými látkami, je povinen učinit opatření, aby nevnikly do kanalizace, tzn. realizovat účinné zařízení, v němž se závadné látky zachycují, akumulují, zpracovávají nebo jsou dále likvidovány v souladu s platnými legislativními předpisy. Použité zařízení musí mít doložitelnou účinnost (atest zkušebny), při jeho provozu musí být dodržovány pokyny výrobce (údržba, výměna náplní apod.) a musí být vedeny provozní záznamy o této činnosti.

V případě vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace je nutné povolení od vodoprávního úřadu (§ 16 z.č. 254/2001 Sb.)

8. PODMÍNKY VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO KANALIZACE

Srážkové vody se musí přednostně zasakovat vhodným technickým zařízením do terénu (vegetační plochy a pásy, zatravňovací tvárnice, příkopy a vsakovací jámy apod.) na pozemcích producentů, případně je možné jejich odvedení samostatnou dešťovou kanalizací do recipientu nebo napojení do jednotné kanalizace.

Předčisticí zařízení

Vlastník nebo provozovatel kanalizace smí na tuto kanalizaci připojit pouze stavby a zařízení, u nichž vznikající odpadní nebo jiné vody nepřesahují před vstupem do veřejné kanalizace míru znečištění přípustnou kanalizačním řádem. V případě přesahující určené míry znečištění je odběratel povinen odpadní vody před vstupem do kanalizace předčišťovat.

Návrh technického řešení předčisticího zařízení musí být předložen k odsouhlasení provozovateli kanalizace.

Provozy a objekty s produkcí odpadních vod obsahujících oleje a tuky

Odpadní vody, které jsou znečištěny vysokým obsahem rostlinných a živočišných tuků, musí být před vstupem do kanalizace předčištěny v odlučovači tuků (ČSN EN 1825) tak, aby kanalizace a ČOV byly chráněny před zanášením tukem a provozními problémy.

Jedná se o stávající nebo nově budované restaurace, jídelny, kuchyně, hotely, penziony, řeznictví, porážky, provozy zpracování masa, výroby lahůdek a hotových jídel, pekárny apod.

Z hlediska zajištění účinného provozu odlučovače je nepřípustné svádět do tohoto zařízení splaškové nebo dešťové vody a vody znečištěné minerálními oleji.

Producent je povinen předčistit v odlučovači tuků vhodné velikosti a účinnosti odpadní vody s obsahem rostlinných a živočišných tuků z provozoven s přípravou 30 a více jídel a provozoven pouze s ohřevem jídla při výdeji 60 a více jídel denně.

Podmínky provozu

- provozovatel odlučovače tuků musí mít k dispozici provozní řád, který stanovuje zásady provozu, kontroly a údržby zpracované pro konkrétní typ zařízení v souladu s pokyny výrobce

- o provozu zařízení musí být vedeny záznamy formou provozního deníku, kde jsou zaznamenávány veškeré činnosti – kontroly, údržba, čištění, odkalení, opravy, likvidace odpadů

- provozovatel musí mít zajištěnou pravidelnou a kvalifikovanou obsluhu zařízení. Obsluha je povinna dodržovat pokyny provozního řádu.

- v pravidelných intervalech (alespoň 1 x ročně) zajistit úplné vyčištění celého odlučovače a odstranit další závady, které by bránily řádné funkci zařízení.

- likvidace vznikajících odpadů musí být zajištěna v souladu s platnou legislativou týkající se nakládání s odpady. V případě kontroly odlučovače tuků bude požadována evidence a doklady o likvidaci odpadu (3 roky zpět)

- u každého odlučovače tuků musí být možnost odběru vzorku předčištěné odpadní vody, tj. musí být přístupný odtok z odlučovače do veřejné kanalizace

- min. 1x za rok musí být provedena kontrola jakosti vypouštěných předčištěných vod analýzou kontrolního vzorku odebraného na výstupu ze zařízení (stanovení EL), jestliže není kanalizačním řádem předepsán jiný rozsah kontroly (kap.11)

Provozy a objekty s produkcí odpadních vod obsahujících ropné látky

Odpadní vody, které jsou znečištěny ropnými látkami, musí být před vstupem do kanalizace předčištěny v odlučovači ropných látek (ČSN 75 6551 a ČSN EN 858) příp. u drobných zdrojů znečištění v kanalizační sorpční vpusti nebo kanalizačním filtru se sorpční vložkou.

Podmínky provozu

- provozovatel odlučovače ropných látek musí mít k dispozici provozní řád, který stanovuje zásady provozu, kontroly a údržby zpracované pro konkrétní typ zařízení v souladu s pokyny výrobce

- o provozu zařízení musí být vedeny záznamy formou provozního deníku, kde jsou zaznamenávány veškeré činnosti – kontroly, údržba, čištění, odkalení, výměna sorpčního materiálu, opravy, mimořádné události, likvidace odpadů apod.

- provozovatel musí mít zajištěnou pravidelnou a kvalifikovanou obsluhu zařízení. Obsluha je povinna dodržovat pokyny provozního řádu.

- v intervalech nejvýše 5 let musí být provedena generální technická kontrola zařízení prověřující především těsnost zařízení, stavební stav a stav zabudovaných konstrukčních prvků

- likvidace vznikajících odpadů musí být zajištěna v souladu s platnou legislativou týkající se nakládání s odpady.  V případě kontroly odlučovače tuků bude požadována evidence a doklady o likvidaci odpadu (3 roky zpět)

- u každého odlučovače ropných látek musí být možnost odběru vzorku předčištěné odpadní vody, tj. musí být přístupný odtok z odlučovače do veřejné kanalizace

- min. 1x za rok musí být provedena kontrola jakosti předčištěných odpadních vod analýzou kontrolního vzorku odebraného v době srážek na výstupu ze zařízení (stanovení obsahu C10-C40), jestliže není kanalizačním řádem předepsán jiný rozsah kontroly (kap.11)

Odpadní vody z infekčních provozů (zdravotnické zařízení I. kategorie) je producent povinen předčistit a dezinfikovat tak, aby choroboplodné zárodky byly zcela zneškodněny.

K vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky musí být vždy vydáno povolení vodoprávního úřadu podle § 16 z.č. 254/2001 Sb.

Odpadní vody ze stomatologických zařízení

- stomatologické pracoviště bude vybaveno odpovídajícím separátorem amalgámu s minimální garantovanou účinností 95 %

- separátor bude provozován v souladu s pokyny výrobce, bude zajištěna jeho pravidelná kontrola a údržba, dle životnosti bude prováděna jeho výměna

- likvidace zachyceného odpadu bude prováděna v souladu s platnou legislativou

Odběratel je povinen v místě a rozsahu stanoveném v kanalizačním řádu kontrolovat míru znečištění vypouštěných odpadních vod do kanalizace.

Pevné odpady, včetně kuchyňských odpadů ve formě pevné nebo rozmělněné, nejsou odpadními vodami a nesmí být vypouštěny do kanalizace – viz. kap. 9.2

- Balastní podzemní vody či vody z povrchových toků nesmí být odváděny do splaškové kanalizace. Je li v místě vybudována kanalizace oddílná, musí být do splaškové kanalizace odváděny pouze splašky a ostatní odpadní vody a do dešťové kanalizace pouze srážkové, drenážní nebo povrchové vody (bez smísení s odpadními vodami).

9. NEJVYŠŠÍ PŘÍPUSTNÁ MÍRA ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD VYPOUŠTĚNÝCH DO KANALIZACE

Pro splaškové vody produkované obyvatelstvem odváděné kanalizací na ČOV se nejvyšší přípustná míra znečištění nestanovuje, jejich míra znečištění je dána jejich původem.

Pro ostatní znečišťovatele vypouštějící odpadní vody do kanalizace obce platí limitní hodnoty znečištění uvedené v tabulce - kap. 9.1.

- V případě žádosti o napojení nového producenta odpadních vod produkujícího jiné než splaškové vody z domácnosti, posoudí provozovatel veřejné kanalizace možnost přivedení těchto odpadních vod na ČOV, a to na základě aktuálních výkonových parametrů ČOV a kapacity ČOV.

9.1 Obecně platné koncentrační limity znečištění

| ###### Ukazatel znečištění | ###### Jednotka | ###### Limitní hodnoty znečištění |
| --- | --- | --- |
| BSK5 | mg/l | 400 |
| CHSKCr | mg/l | 800 |
| NL | mg/l | 350 |
| pH |  | 6-9 |
| RAS | mg/l | 1000 |
| EL | mg/l | 60 |
| C10-C40 | mg/l | 10 |
| N-NH4 | mg/l | 45 |
| Celkový dusík | mg/l | 60 |
| Celkový fosfor | mg/l | 10 |
| chloridy | mg/l | 250 |
| sírany | mg/l | 200 |
| kyanidy celkové | mg/l | 0,2 |
| kyanidy toxické | mg/l | 0,1 |
| tenzidy aniontové | mg/l | 10 |
| fenoly | mg/l | 15 |
| rtuť | mg/l | 0,05 |
| měď | mg/l | 1 |
| nikl | mg/l | 0,1 |
| chrom celkový | mg/l | 0,3 |
| chrom šestimocný | mg/l | 0,1 |
| olovo | mg/l | 0,1 |
| arzen | mg/l | 0,2 |
| zinek | mg/l | 2 |
| kadmium | mg/l | 0,1 |
| AOX | mg/l | 0,1 |
| PAU | mg/l | 0,01 |
| PCB | mg/l | 0,005 |
| teplota(max) | °C | 40 |
| Salmonella spp. |  | negativní nález |

9.2 DRTIČE  ODPADŮ

Kanalizace slouží výhradně pro odvádění odpadních vod a nelze připustit, aby do tohoto systému byly vypouštěny odpady, např. rozmělněný kuchyňský odpad. Kuchyňský odpad je podle. vyhl.č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, zařazen pod č. 20 01 08  jako organický kompostovatelný biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven a je povinnost s ním nakládat v souladu se zákonem o odpadech č.185/2001 Sb., v platném znění. Takový pevný odpad není běžnou součástí komunálních odpadních vod a způsobuje vážné problémy nejen s odváděním odpadních vod kanalizační sítí, ale také při jejich čištění.

Při instalaci drtiče kuchyňského odpadu s následným vypouštěním zdrtků do veřejné kanalizace nejsou dodržovány koncentrační limity stanovené kanalizačním řádem (výrazné překročení limitu NL). Překračování limitů kanalizačního řádu hodnotí provozovatel veřejné kanalizace jako neoprávněné vypouštění odpadních vod v rozporu s uzavřenou smlouvou.

Zjistí-li vlastník nebo provozovatel kanalizace vypouštění odpadních vod do kanalizace v rozporu s ustanoveními kap. 9. kanalizačního řádu, bude o této skutečnosti informovat vodoprávní úřad a může na viníkovi uplatnit náhrady ztráty v rámci vzájemných smluvních vztahů a platných právních norem (viz. § 10 z.č. 274/2001 Sb. a § 14 z.č. 428/2001 Sb. Obecní úřad s rozšířenou působností uplatňuje sankce dle § 32 – 35 z.č. 274/2001 Sb.

10. MĚŘENÍ  MNOŽSTVÍ  ODPADNÍCH VOD

Množství splaškových odpadních vod od jednotlivých znečišťovatelů se získává z měření vodného (vodoměry). Jiná měrná zařízení na stokové síti nejsou zřízena.

Množství a průtok odpadních vod přivedených a vyčištěných na ČOV jsou měřeny  ultrazvukovou sondou s vyhodnocovací jednotkou MQU série 99 fy ELA. Záznamy o průtocích jsou vedeny písemně v provozních záznamech ČOV.

11. KONTROLA  JAKOSTI  ODPADNÍCH  VOD

Kontrola jakosti odpadních vod vypouštěných do kanalizace jednotlivými producenty není běžně prováděna s ohledem na charakter odpadních vod v obci (pouze splaškové vody). V případě indikace nežádoucích látek ve vodách přiváděných na ČOV nebo podezření na vypouštění odpadních vod v kvalitě, která je v rozporu s kanalizačním řádem, se provede analýza prostého vzorku odebraného na vytipovaném profilu kanalizační sítě.

V případě odběru kontrolního vzorku odpadních vod vypouštěných kanalizační přípojkou do stokové sítě, odebere pracovník provozovatele vzorek za přítomnosti zástupce znečišťovatele a nabídne mu část vzorku k paralelnímu rozboru. Pokud se znečišťovatel, ačkoliv byl vyzván, k odběru nedostaví, odebere provozovatel vzorek bez jeho účasti.

Provozovatel kanalizace je oprávněn

na základě nově zjištěných skutečností určit znečišťovatele, kteří jsou povinni provádět kontrolu odpadních vod vypouštěných do kanalizace obce v případě, že :

- bude zjištěno překračování koncentračních limitů stanovených kanalizačním řádem u znečišťovatele, kterému dosud povinnost kontroly nebyla stanovena

- dojde k napojení nového producenta odpadních vod nebo zavedení nové technologie u stávajícího znečišťovatele, pokud budou vznikající odpadní vody vypouštěné do kanalizace vyžadovat předčištění nebo nebude realizováno předčisticí zařízení, ale nebude možné jednoznačně vyloučit riziko překračování limitů kanalizačního řádu

Povinnost kontroly může být stanovena trvale nebo na dobu nutnou k ověření skutečné míry znečištění vypouštěných odpadních vod. Změny budou zpracovány formou dodatku kanalizačního řádu.

Kontrola jakosti odpadních vod na přítoku a odtoku z ČOV je prováděna v souladu s „Plánem kontroly jakosti odpadních vod a kalů“, který zpracovává na daný kalendářní rok útvar PRV VHOS, a.s. „Plán kontroly“ stanovuje místa odběru vzorků, četnost odběrů, typy vzorků, rozsah stanovovaných ukazatelů a další náležitosti tak, aby byly zajištěny podmínky pro objektivní a správnou kontrolu jakosti. Přitom podmínky odběru a rozsah analýzy vzorků vypouštěných odpadních vod jsou stanoveny na základě ustanovení platného vodoprávního povolení k vypouštění.

Výsledky rozborů se zpracovávají a uchovávají na útvaru PRV VHOS,a.s.

12. OPATŘENÍ  PŘI  PORUCHÁCH  A  HAVÁRIÍCH

Poruchy, mimořádné události provozu stokové sítě.

Za havarijní situaci je nutno považovat:

- vniknutí látek uvedených v kap. 7 do kanalizace

- havárie na stavební nebo strojní části stokové sítě

- ucpávky na veřejných stokách nebo kanalizačních přípojkách

- překročení limitů kanalizačního řádu, které má za následek závažné ohrožení jakosti povrchových vod

- ohrožení provozu ČOV, na kterou jsou odpadní vody přiváděny

- omezení kapacity stokového systému a následného vzdouvání hladiny odpadních vod nad terén

Poruchy, mimořádné události provozu stokové sítě.

Případné poruchy nebo jiné mimořádné události na kanalizaci se ohlašují na tel. číslo 461 325 242 nebo 724 121 507 vedoucímu pracoviště VHOS,a.s. v Jevíčku. Pracoviště Jevíčko odpovídá za uvedení kanalizace do provozu. O závažných poruchách a mimořádných událostech informuje provozní úsek útvar PRV VHOS,a.s., který ve spolupráci s pracovníky provozu odpovídá za prošetření události a provedení nápravných opatření.

Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách stanovuje ohlašovací povinnost tomu, kdo způsobí nebo zjistí havárii. Havárie se ohlašuje Hasičskému záchrannému sboru ČR nebo jednotkám požární ochrany nebo Policii ČR, příp. správci povodí. Tyto orgány dále informují vodoprávní úřad a ČIŽP. V kompetenci vodoprávního úřadu a ČIŽP je uložit povinnost provést nápravná opatření, včetně úhrady nákladů s tím spojených tomu, kdo havárii způsobil.

Provozovatel kanalizace spolupracuje v případě havárie související s provozem kanalizace s pracovníky výše uvedených organizací. S využitím dostupných prostředků postupuje tak, aby nedošlo k dalšímu rozšíření případných vzniklých škod vlastních i cizích. Při úniku látek, které nejsou odpadními vodami, provede okamžitě odběr vzorků znečištěné vody a informuje obsluhu ČOV. Při stavební havárii kanalizační stoky zajistí provozovatel zabezpečení (ohrazení) místa havárie. V případě nutnosti zajistí provozovatel provizorní odtok odpadních vod.

Provozovatel spolupracuje při šetření za účelem zjištění zdroje a původce poruchy nebo havárie. O poruše nebo havárii musí být sepsán zápis. Za účelem zjištění původce havárie jsou pracovníci provozovatele kanalizace oprávněni vstupovat na cizí pozemky nebo stavby, na nichž se kanalizace nachází (z.č. 274/2001 Sb.).

| ###### Organizace | ###### Telefon |
| --- | --- |
| Hasiči | 150 |
| Záchranná služba | 155 |
| Policie | 158 |
| ## MěÚ Moravská Třebová odbor životního prostředí | 461 353 042 |
| Povodí Moravy,s.p. havarijní a povodňová pohotovost | 541 211 737 |
| ČIŽP Hradec Králové havarijní služba | 495 773 418 (oddělení ochrany vod) 731 405 205 |
| OÚ Slatina | 461 321 115 |
| ŘS nebo TŘ VHOS,a.s. | 461 357 106 (104) nebo 602 356 506, 606 650 723 |
| Vedoucí pracoviště VHOS,a.s. v Jevíčku | 461 325 242 nebo 724 121 507 |

13. ZÁSADY  DODRŽOVÁNÍ  KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

Při provozování kanalizace je nutné respektovat zásadu, že kanalizací mohou být odváděny odpadní vody jen v míře znečištění a množství stanoveném kanalizačním řádem a ve smlouvě o odvádění odpadních vod. Odpadní vody, které k dodržení nejvyšší míry znečištění dle kanalizačního řádu vyžadují předchozí čištění, mohou být vypouštěny do kanalizace jen za předpokladu, že bude zajištěno vyčištění těchto vod na míru znečištění odpovídající kanalizačnímu řádu.

Povinností provozovatele je mimo jiné:

- v případě vypouštění odpadních vod od producentů do kanalizace poskytnout návrh smlouvy o odvádění odpadních vod, stanovit limity množství a znečištění vypouštěných odpadních vod, příp. množství srážkových vod

- dodržovat způsob a četnost kontroly limitů sledovaných ukazatelů odpadních vod vypouštěných z kanalizace resp. z ČOV

Povinností producenta odpadních vod, který vypouští do kanalizace pro veřejnou potřebu je mimo jiné:

- neprodleně oznámit zavádění nových technologií výroby, které produkují odpadní vody

- neprodleně oznámit jakékoliv změny ve stávajících technologiích výroby, které ovlivní vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu

- navrhnout provozovateli kontrolní místa a způsob přístupu k nim

- předkládat provozovateli kanalizace průběžně výsledky analýz kontrolních vzorků

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Zpracovaný kanalizační řád pro kanalizaci obce Slatina je závazný dokument pro producenty odpadních vod, investory v obci a pro provozovatele kanalizace.

Kanalizační řád nabývá platnosti dnem jeho schválení. V případě zásadních změn na kanalizační síti je nutno vypracovat nový kanalizační řád. Jestliže půjde o menší změny, je nutno vypracovat doplněk kanalizačního řádu. Nový kanalizační řád či každá jeho změna nebo doplněk podléhají schválení vodoprávního orgánu.

15. SOUVISEJÍCÍ  LEGISLATIVNÍ  PŘEDPISY

- Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), vč. změn z.č. 20/2004 Sb.

- Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění z.č. 76/2006 Sb.

- Vyhláška MZ ČR č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon 274/2001 Sb. ve znění vyhl.č. 146/ 2004 Sb. a vyhl. č. 515/2006 Sb.

- Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění

- Nařízení vlády ČR č. 61/2003 Sb., o ukazatelích přípustného znečištění povrchových a odpadních vod ve znění NV č. 229/2007 Sb.

- Vyhl. MŽP č.382/2001 Sb. o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě

V Moravské Třebové dne: 11.12.2014

Zpracoval: VHOS,a.s., útvar PRV – Ing. Kolaříková

Rozdělovník:

- OŽP MěÚ Moravská Třebová

- Obec Slatina

- PÚ kanalizace a ČOV Jevíčko

- útvar PRV VHOS,a.s.